Муниципальное образование

город Ханты-Мансийск

ПРОТОКОЛ

| Дата проведения:25.09.2015 год | г. Ханты-Мансийск |
| --- | --- |
| Время проведения: 18.00 часов Место проведения: «Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского,7. |  |

Публичные слушания

по вопросу рассмотрения проекта актуализации схемы теплоснабжения города Ханты-Мансийска.

Председательствующий: Томша Федор Иванович – заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Секретарь: инженер отдела организации, функционирования, реформирования ЖКХ Департамента городского хозяйства Шеболдасов Олег Михайлович

Докладчик: главный инженер проекта ООО «Электронсервис» Голованов Павел Борисович

Присутствовало: 15 человек (список прилагается).

Повестка дня:

Обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения города Ханты-Мансийска.

Слушали:

Вступительное слово председательствующего Томши Ф.И., заместителя директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска:

Разработка проекта актуализации, утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска №569 от 25.03.2013 года «Об утверждении схемы теплоснабжения города  Ханты-Мансийска» выполнялась в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с Муниципальным контрактом № 32 от 28. 04. 2015 г. заключенным между муниципальным казенным учреждением «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» и обществом с ограниченной ответственностью «Электронсервис».

Правовое основание проведения слушаний согласно постановления Главы города Ханты-Мансийска от 03.09.2015 №40 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения города Ханты-Мансийска».

В актуализации существующей схемы теплоснабжения рассматриваются задачи и проблемы качественного и надежного теплоснабжения, в том числе:

- Определение используемых источников теплоснабжения (включая модернизацию существующих и строительство новых),

- Перераспределение зон теплоснабжения между источниками,

- Строительство и перекладка тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией новых потребителей, оптимизации работы системы теплоснабжения и сохранения (улучшение) ее надежности при эксплуатации,

- Рассмотрение основных мероприятий, рекомендуемых к включению в инвестиционные программы (которые разрабатываются на базе Схемы теплоснабжения),

- Тарифные последствия с учетом внедрения мероприятий.

Проект Схемы теплоснабжения состоит из 2 частей:

- Пояснительная записка (утверждаемая часть);

- Обосновывающие материалы по актуализации Схемы теплоснабжения, которые в свою очередь, состоят из 11 книг, связанных между собой, каждая из которых посвящена определенной теме.

Пояснительная записка (утверждаемая часть) представляет собой сокращенную версию обосновывающих материалов, которая отражает ключевые моменты при актуализации Схемы теплоснабжения.

По территориальному признаку зоны теплоснабжения следует разделить на 6 категорий:

- Центральный район;

- Нагорный район;

- Район Самарово;

- ОМК;

- СУ-967;

- Зоны действия индивидуального теплоснабжения локализованы как в центральной части, так и на окраинах муниципального образования.

Наибольшее количество источников теплоснабжения сконцентрировано на территории центрального района.

Регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского округа осуществляют 5 организаций: МП «УТС», ООО «ЮграТеплоГазСтрой», ОАО «Обьгаз», МП «Ханты-Мансийскгаз», БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ».

Из анализа подключенных нагрузок потребителей следует, что крупнейшим поставщиком тепловой энергии г. Ханты-Мансийска является ОАО «УТС» (покрытие порядка 80 % всех тепловых нагрузок системы теплоснабжения города).

При разработке книги 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» сформированы прогнозы приростов тепловых нагрузок. При прогнозировании нагрузок использованы перспективные приросты площадей согласно Генеральному плану г. Ханты-Мансийска.

Прогнозы приростов потребления тепловой мощности рассчитаны с учетом Требований энергоэффективности зданий, строений и сооружений, которые регламентированы Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

На основании прогноза приростов тепловых нагрузок, а также с учетом перспективных балансов мощности теплоисточников рассчитаны перспективные объемы теплоносителя по теплоснабжающим организациям.

Совместно с теплоснабжающими организациями разработана актуализация электронной модели систем теплоснабжения муниципального округа. Внешний вид представлен на слайде. Разработанная актуализированная модель позволяет решать следующие типы задач:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизация объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

С целью поддержания надежности теплоснабжения потребителей г. Ханты-Мансийска и снижения аварийности на тепловых сетях в качестве первоочередных мероприятий предлагается поэтапная реконструкция отдельных участков действующих сетей, имеющих значительный физический износ. В базовой версии схемы теплоснабжения предложены темпы перекладки тепловых сетей на расчетный срок. В рамках актуализации Схемы теплоснабжения предлагается сохранение установленных темпов перекладок. Общая потребность в финансировании проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них составляет 4 169,4 млн. руб. (в ценах соответствующих лет без учета НДС), в том числе 525,7 млн. руб. – затраты на реконструкцию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (группа проектов 6).

Общая потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (затраты, относимые на тепловую энергию) составляет: 2 144,1 млн. руб. (в ценах соответствующих лет без учета НДС).

В качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления мероприятий, рассмотрены следующие:

- Плата за подключение потребителей;

- Тариф, в том числе:

- Амортизационные отчисления;

- Инвестиционная составляющая в тарифе;

- Прочие источники.

За счет амортизационных отчислений могут быть реализованы мероприятия по реконструкции ветхих сетей и замене оборудования, выработавшего ресурс.

В счет платы за подключение потребителей могут быть реализованы мероприятия по увеличению тепловой мощности и строительству источников тепловой энергии, мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, строительству новых участков тепловых сетей.

Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию может быть применена для финансирования мероприятий, направленных на повышение эффективности работы источников тепловой энергии, систем транспорта тепловой энергии и систем теплоснабжения в целом.

Все мероприятия  по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

Вопросы присутствующих:

Вопрос: Откуда в МП «Ханты-Мансийскгаз» такая резервная мощность, почему не в количественном составе ГКал?

Ответ: Был произведен анализ каждого источника, каждой организации по отдельности. В отчете все необходимые данные прилагаются. В общем на предприятии МП «Ханты-Мансийскгаз» резерв мощности составляет 24 %.

Вопрос:  Отражены ли в итоговом отчете бесхозяйные сети, их протяженность и количество?

Ответ: Да, это отдельная книга, где отражены все бесхозяйные сети, количество, протяжённость и адреса на всех участках.

Вопрос: В рамках рекомендаций, схема теплоснабжения г.Ханты-Мансийска имеет кольцевую развязку?

Ответ: Были внесены закольцовки различного типа, они и в перспективе и в Генеральном плане также отражаются.

Вопрос: В ваших рекомендациях указана стоимость внедрения новых технологий с учетом современных материалов, цена которых имеется сейчас на рынке?

Ответ: Конечно, это на тот период когда внедряются согласно Генерального плана, например газопоршневая установка в 2018, мы взяли цены с учетом дефляторов с индексацией на период ввода в эксплуатацию.

Вопрос: Напомните мощность газопоршневой установки?

Ответ: 50 МВт электрическая, 150 МВт тепловая

Вопрос: Программа имеет возможность моделировать случай при понижении температуры?

Ответ: Правильно, существует насколько свойств регулирования: качественное и количественное. Если температурный график не выдерживает, то вы имеете право применить количественное регулирование, не только снижать расход, но и понижать температуру.

Вопрос: Как у вас производилась наладка по фактическому режиму работ электронной модели?

Ответ: Это указано в техническом задании. Все фактические режимы работы были предоставлены теплоснабжающими организациями за 2013-2014 год, а сама модель считает расчётные значения, как по источникам, так и по сетям. Модель считает по расчетному максимуму. Машина может описать сравнение фактическое и расчетное.

Председательствующий                                                                  Ф.И. Томша

Секретарь                                                                                    О.М. Шеболдасов