**Актуализация схемы теплоснабжения муниципального  
образования город Ханты-Мансийск**

**Обосновывающие материалы**

**Книга 10**

**Перспективные топливные балансы**

Г. Ханты-Мансийск, 2020 г.

Оглавление

[Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа 3](#_Toc53753151)

[Расчёты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива 132](#_Toc53753152)

# **Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа**

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов выполнены в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий».

Основным видом топлива является природный газ. Подача природного газа на котельные осуществляется по системе газоснабжения.

Система газоснабжения г. Ханты-Мансийска - смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов среднего давления и тупиковых газопроводов низкого давления. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение ремонтных и эксплуатационных работ.

Классификация газопроводов:

* вид транспортируемого газа - природный;
* давление газа: высокое 1,2 МПа, среднее 0,3 МПа, низкое 0,005 МПа;
* местоположение относительно земли - подземные, надземные;
* назначение в системе газораспределения - магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание);

Принцип построения (распределительные газопроводы) - кольцевые, тупиковые. Материал труб - сталь, полиэтилен.

По числу ступеней давления система газоснабжения - трехступенчатая.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов среднего давления через газорегуляторные пункты (ГРП).

Газопроводы среднего давления предназначены для питания газопроводов низкого давления через квартальные ГРП в районах многоэтажной застройки и ГРПТТТ для индивидуальных потребителей.

Подача газа в промышленные и коммунально-бытовые предприятия осуществляется также посредством газопроводов среднего давления (через местные ГРП и ГРУ).

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым зданиям.

Многоквартирная жилая застройка обеспечивается газом для хоз-бытовых нужд населения.

Индивидуальная жилая застройка обеспечивается отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых водонагревателей.

Генеральным планом для бесперебойного газоснабжения города предусматривается:

* реконструкция газораспределительной станции с увеличением производительности со 100000 м3/час до 160000 м3/час;
* установку в микрорайоне «Восточный» ГРП мощностью 3000 м3/час;
* увеличение мощности ГГРП-2 до 25000 м3/час для газоснабжения существующей и перспективной жилой застройки района «Самарово»;
* перенос и увеличение мощности ГГРП-1 до 35000 м3/час, а также увеличение мощности ГГРП-3 до 35000 м3/час для газоснабжения существующей и перспективной жилой застройки районов «Центральный», «Нагорный» и «Учхоз»;
* установка квартальных ГРП в районах перспективной многоэтажной застройки и ГРПШ для индивидуальной жилой застройки;
* строительство газопровода высокого давления диаметром 426 мм протяженностью 12,7 км для газоснабжения ТЭЦ в районе АБЗ;
* строительство газопровода высокого давления диаметром 426 мм протяженностью 8,0 км в соответствии с новой планировочной структурой города;
* строительство кольцевых газопроводов среднего давления диаметром 225-160 мм протяженностью 35,0 км.

В соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 04.10.2005 №265 нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины присоединенной к ней расчётной тепловой нагрузки.

Исходными данными для расчета перспективной потребности в топливе являются существующие и перспективные нагрузки в системах централизованного теплоснабжения, а также соответствующие данным приростам, приросты теплопотребления и выработки тепловой энергии на теплоисточниках. Перспективные балансы тепловой энергии по каждому теплоисточнику подробно рассмотрены в Книге 4 Обосновывающих материалов.

Требуемые объемы потребления топлива по каждому источнику централизованного теплоснабжения на каждом этапе актуализации Схемы теплоснабжения представлены в таблице 1.

Потребление топлива индивидуальными котельными представлено в таблице 2.

Таблица 1 - Расходы топлива по источникам тепловой энергии в течение расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Территориальная зона** | **Наименование котельной** | **Адрес котельной** | **Год ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии** | **Вид основного топлива** | **Вид резервного топлива** | **Расход газа, м3** | | | **Расход условного топлива, Тут** | | | **УРУТ на выработку, кгу.т/Гкал** | | | **УРУТ на полезный отпуск, кгу.т/Гкал** | | |
|
|
| **2015,00** | **2017,00** | **2019,00** | **2015,00** | **2017,00** | **2019,00** | **2015,00** | **2017,00** | **2019,00** | **2015,00** | **2017,00** | **2019,00** |
| **АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Центральная | Котельная № 1 | Ул. Пионерская 27-а | 2005 | газ | д/т | 2429980,00 | 2371170,00 | 2347660,00 | 2794,00 | 2736,00 | 2710,92 | 157,31 | 137,70 | 134,01 | 185,55 | 153,47 | 155,45 |
|
|
|
| 2 | Центральная | Котельная № 2 | ул.Дзержинского, 41а | 1996 | газ | д/т | 1431747,00 | 1745295,00 | 1597501,00 | 1647,00 | 2014,00 | 1844,69 | 156,52 | 139,45 | 134,03 | 214,94 | 155,64 | 171,73 |
|
|
| 3 | Нагорная | Котельная № 3 | ул.Гагарина, 58 | 2005 | газ | д/т | 776450,00 | 729050,00 | 722150,00 | 893,00 | 841,00 | 833,89 | 157,22 | 194,53 | 134,03 | 211,36 | 227,52 | 155,47 |
|
| 4 | Центральная | Котельная № 4 | ул.Шевченко,29а | 1991 | газ | д/т | 1663710,00 | 1430608,00 | 1578871,00 | 1913,00 | 1651,00 | 1823,18 | 174,91 | 216,47 | 134,01 | 271,08 | 258,16 | 155,45 |
|
|
|
|
| 5 | Нагорная | Котельная № 5 | ул.Спортивная,7 | 2005 | газ | д/т | 916430,00 | 786892,00 | 646140,00 | 1054,00 | 908,00 | 746,12 | 159,50 | 216,34 | 134,00 | 278,73 | 257,93 | 155,44 |
|
| 6 | Центральная | Котельная № 7 | ул.Маяковского,19 | 1994 | газ | д/т | 1561890,00 | 1646580,00 | 1608260,00 | 1796,00 | 1900,00 | 1857,11 | 173,09 | 180,14 | 134,04 | 225,60 | 207,89 | 155,80 |
|
|
|
|
| 7 | Центральная | Котельная № 8 | ул.Комсомольская,38-а | 2005 | газ | д/т | 1020488,00 | 444561,00 | 432473,00 | 1174,00 | 513,00 | 499,39 | 155,37 | 152,37 | 134,01 | 181,77 | 171,86 | 157,55 |
|
|
| 8 | Центральная | Котельная № 9 | ул.Чехова,74 | 1995 | газ | д/т | 4008120,00 | 3596270,00 | 3568950,00 | 4609,00 | 4150,00 | 4121,19 | 155,09 | 193,15 | 134,05 | 198,82 | 225,65 | 158,48 |
|
|
|
|
|
| 9 | Восточная | Котельная № 10 | ул.Заводская,7 | 1996 | газ | д/т | 2027180,00 | 1613000,00 | 1548510,00 | 2331,00 | 1861,00 | 1788,12 | 168,58 | 191,29 | 134,08 | 184,67 | 222,82 | 163,00 |
|
|
| 10 | Восточная | Котельная № 11 | ул.Кирова,3-а | 1997 | газ | д/т | 1247020,00 | 1159910,00 | 0,00 | 1434,00 | 1339,00 | 0,00 | 157,31 | 209,75 | #ДЕЛ/0! | 184,65 | 248,61 | 155,49 |
|
|
|
| 11 | пос. Горный | Котельная № 12 | пос.Ф.Горная | 2005 | газ | д/т | 170196,00 | 149703,00 | 130316,00 | 196,00 | 173,00 | 150,48 | 157,28 | 274,46 | 134,09 | 293,52 | 345,00 | 155,54 |
|
| 12 | Восточная | Котельная № 13 | ул.Горького,18 | 2005 | газ | д/т | 87083,00 | 80131,00 | 88044,00 | 100,00 | 92,00 | 101,67 | 157,26 | 199,27 | 134,09 | 205,01 | 234,03 | 155,54 |
|
| 13 | Нагорная | Котельная № 15 | ул.Сутормина,20 | 1980 | газ | д/т | 2674160,00 | 2667750,00 | 2760630,00 | 3075,00 | 3079,00 | 3187,79 | 173,04 | 218,96 | 134,06 | 205,15 | 260,93 | 160,07 |
|
|
|
| 14 | Нагорная | Котельная № 16 | ул.Гагарина,89-а | 1991 | газ | д/т | 1383570,00 | 1301540,00 | 1254730,00 | 1591,00 | 1502,00 | 1448,88 | 161,28 | 148,67 | 134,08 | 209,52 | 167,13 | 158,65 |
|
|
|
| 15 | Нагорная | Котельная № 17 | пер.Южный,16-а | 1998 | газ | д/т | 817760,00 | 899830,00 | 932143,00 | 940,00 | 1038,00 | 1076,38 | 156,97 | 168,27 | 134,10 | 235,56 | 191,87 | 160,98 |
|
|
|
| 16 | Центральная | Котельная № 22 | ул.Калинина, 77-а | 2003 | газ | д/т | 1490524,00 | 1419698,00 | 1387546,00 | 1714,00 | 1638,00 | 1602,25 | 157,31 | 202,25 | 134,05 | 212,41 | 238,15 | 155,50 |
|
|
|
| 17 | Центральная | Котельная № 26 | ул.Рознина,70-б | 2005 | газ | д/т | 610070,00 | 608260,00 | 632827,00 | 702,00 | 702,00 | 730,75 | 157,09 | 164,89 | 134,05 | 212,60 | 187,07 | 177,49 |
|
| 18 | Центральная | Котельная № 29 | ул.Ленина,49-а | 1998 | газ | д/т | 1264490,00 | 1097920,00 | 1158760,00 | 1454,00 | 1267,00 | 1338,06 | 152,17 | 165,11 | 134,01 | 160,23 | 187,50 | 173,66 |
|
|
|
| 19 | Центральная | Котельная № 31 | ул.Мира,115-а | 1976 | газ | д/т (нефть) | 1589802,00 | 1126570,00 | 1285800,00 | 1828,00 | 1300,00 | 1484,76 | 177,48 | 156,18 | 134,05 | 214,31 | 175,87 | 161,26 |
|
|
|
|
| 20 | Центральная | Котельная № 32 | ул.Пионерская,13-б | 2004 | газ | д/т | 2669671,00 | 2774897,00 | 2720925,00 | 3070,00 | 3202,00 | 3141,95 | 165,78 | 193,70 | 134,04 | 195,69 | 226,39 | 155,49 |
|
|
|
|
| 21 | Центральная | Котельная № 35 | ул.Рознина,16 | 1993 | газ | д/т | 1930070,00 | 1676626,00 | 1481903,00 | 2220,00 | 1935,00 | 1711,20 | 168,96 | 154,41 | 134,07 | 217,11 | 173,97 | 170,04 |
|
|
|
| 22 | ОМК (Учхоз) | Котельная № 39 | ОМК ул.Малиновая,8 | 1999 | газ | д/т | 464660,00 | 459870,00 | 389710,00 | 534,00 | 531,00 | 450,01 | 157,18 | 343,14 | 134,04 | 359,39 | 461,07 | 155,61 |
|
| 23 | ОМК (Учхоз) | Котельная по ул.Осенняя 10 МВт | ул.Осенняя | 2012 | газ | д/т |  |  | 1846521,00 |  |  | 2132,24 |  |  | 134,00 |  |  | 155,44 |
|
|
| 24 | Центральная | Автомат.блочная Котельная ДК "Октябрь" К.Маркса | ул.Дзержинского,7 | 2005 | газ | д/т | 984915,00 | 934408,00 | 872590,00 | 1133,00 | 1078,00 | 1007,61 | 157,76 | 162,45 | 134,03 | 165,89 | 184,00 | 162,49 |
|
| 25 | Центральная | Котельная 96 кв.ж/дом "Дзержинского,30 | ул.Дзержинского-30 | 2008 | газ | нет | 223890,00 | 630700,00 | 640170,00 | 257,00 | 728,00 | 739,23 | 176,68 | 131,19 | 134,05 | 202,87 | 145,42 | 187,70 |
|
| 26 | Центральная | Блочная котельная "Квартал многоэтажной застройки" | ул.Шевченко | 2008 | газ | нет | 993690,00 | 991220,00 | 478359,00 | 1143,00 | 1144,00 | 552,38 | 161,71 | 184,90 | 134,06 | 194,60 | 214,49 | 155,50 |
|
| 27 | Центральная | Котельная Театрально-концертного комплекса | ул.Комсомольская,63 | 2008 | газ | д/т | 2340764,00 | 2225746,00 | 2213317,00 | 2692,00 | 2569,00 | 2555,79 | 167,02 | 168,05 | 134,04 | 197,26 | 192,12 | 155,49 |
|
| 28 | Центральная | Автомат.блочная котельная ул.Менделеева,3 | ул.Менделеева,3 | 2006 | газ | д/т | 936373,00 | 761370,00 | 758506,00 | 1077,00 | 879,00 | 875,87 | 157,43 | 216,26 | 134,01 | 236,26 | 257,84 | 155,45 |
|
| 29 | пос. Горный | Автомат.блочная Котельная СУ-967 | СУ-967 п.Горный | 2005 | газ | д/т | 86151,00 | 75466,00 | 89669,00 | 99,00 | 87,00 | 103,54 | 157,20 | 287,90 | 134,11 | 325,93 | 366,56 | 155,57 |
|
| 30 | Центральная | Автомат.блочная Котельная "Учебно-воспитательного комплекса | ул.Островского,37 | 2005 | газ | д/т | 273686,00 | 246072,00 | 252613,00 | 315,00 | 284,00 | 291,70 | 166,96 | 134,92 | #ДЕЛ/0! | 182,24 | 150,00 | 159,43 |
|
| 31 | Береговая | Котельная Мкр.Кап.Ж/домов на "Гидронамыве | ул.Ямская | 2003 | газ | д/т | 3179551,00 | 3175344,00 | 3206763,00 | 3656,00 | 3664,00 | 3702,96 | 157,25 | 159,98 | 134,04 | 199,78 | 181,65 | 164,42 |
|
|
|
| 32 | Нагорная | Котельная 7МВт "Рябиновая | ул.Рябиновая | 2012 | газ | д/т | 1380798,00 | 1623138,00 | 1287892,00 | 1588,00 | 1873,00 | 1487,17 | 157,22 | 238,17 | 134,05 | 188,19 | 289,54 | 155,50 |
|
|
| 33 | Нагорная | Автомат.блочная Котельная Храмового комплекса | ул.Гагарина,27 | 2005 | газ | д/т | 625655,00 | 572840,00 | 624093,00 | 720,00 | 661,00 | 720,66 | 157,26 | 143,98 | 134,15 | 179,16 | 161,29 | 155,61 |
|
| 34 | Восточная | Автомат.блочная котельная ул.Кирова,35 | ул.Свободы,36 | 2004 | газ | д/т |  | 761930,00 | 713350,00 | 990,00 | 658,00 | 823,73 |  |  | 134,13 |  |  | 155,59 |
|
| 35 | Центральная | Автомат.блочная котельная ул.Ленина 8 | ул.Ленина 8 | 2004 | газ | нет | 77830,00 | 64194,00 | 62637,00 | 90,00 | 74,00 | 72,33 | 182,12 | 158,78 | 134,06 | 229,66 | 179,63 | 162,10 |
|
| 36 | Центральная | Автомат.блочная Котельная Школа-3 | ул.Маяковского,9 | 2005 | газ | д/т | 395007,00 | 333915,00 | 321318,00 | 454,00 | 385,00 | 371,04 | 163,19 | 218,04 | 134,01 | 169,88 | 260,37 | 155,45 |
|
| 37 | Нагорная | Котельная Школа №8 МВт | ул.Гагарина,133 | 2001 | газ | д/т | 442702,00 | 426775,00 | 418697,00 | 509,00 | 492,00 | 483,48 | 157,25 | 157,71 | 134,03 | 151,81 | 178,27 | 168,34 |
|
| 38 | Центральная | Автомат.блочная котельная №24 "Школа №6 | ул.Рознина,36 | 2007 | газ | д/т | 870426,00 | 853773,00 | 821788,00 | 1001,00 | 985,00 | 948,95 | 157,27 | 158,77 | 134,07 | 165,97 | 180,09 | 155,52 |
|
|
| 39 | Центральная | Котельная 75-квартал | ул.Мира,52а | 2007 | газ | д/т | 489094,00 | 413806,00 | 403962,00 | 562,00 | 478,00 | 466,47 | 157,06 | 205,14 | 134,03 | 215,27 | 242,20 | 155,47 |
|
| 40 | Центральная | Котельная "Сирина,68б" | ул.Сирина-68б | 2008 | газ | нет | 421652,00 | 395974,00 | 444317,00 | 485,00 | 457,00 | 513,07 | 157,30 | 212,39 | 134,06 | 221,57 | 252,36 | 155,51 |
|
| 41 | Центральная | Котельная районная "ОКБ" | ул.Пионерская (район ж/д115) | 2008 | газ | д/т | 6437095,00 | 5809505,00 | 5673690,00 | 7403,00 | 6704,00 | 6551,61 | 179,86 | 160,53 | 134,06 | 184,20 | 181,65 | 164,85 |
|
|
|
| 42 | Центральная | Котельная "Музей геологии,нефти и газа" | ул.Чехова,11 | 2003 | газ | нет | 630689,00 | 618082,00 | 571856,00 | 725,00 | 713,00 | 660,34 | 152,00 | 151,04 | 134,03 | 154,53 | 170,20 | 159,14 |
|
| 43 | Нагорная | Котельная ОПНД | ул.Гагарина,106 | 2008 | газ | д/т | 683950,00 | 500540,00 | 516280,00 | 787,00 | 578,00 | 596,17 | 157,22 | 161,97 | 134,14 | 172,85 | 184,23 | 155,60 |
|
| 44 | Центральная | Котельная 25МВт "Центр подготовки МВД" | ул.Студенческая,19 | 2010 | газ | д/т | 3424640,00 | 3149890,00 | 3639800,00 | 3938,00 | 3635,00 | 4203,00 | 163,82 | 189,20 | 134,03 | 171,93 | 220,29 | 155,78 |
|
|
|
| 45 | Центральная | Котельная по ул. Дунина-Горкавича | ул. Дунина-Горкавича | 2008 | газ | д/т | 1146600,00 | 1141392,00 | 1125146,00 | 1319,00 | 1317,00 | 1299,24 | 160,63 | 160,98 | 134,04 | 194,29 | 182,72 | 160,07 |
|
| 46 | Центральная | Котельная Пождепо | ул.Студенческая,8 | 2005 | газ | д/т | 648325,00 | 1040225,00 | 1006135,00 | 746,00 | 1200,00 | 1161,82 | 156,57 | 156,16 | 134,04 | 118,56 | 176,74 | 155,49 |
|
|
| 8 | Центральная | Котельная комплексов ВУЗов "ЮГУ" | ул.Чехова,16 | 2004 | газ | д/т | 2871440,00 | 2837370,00 | 2624750,00 | 3302,00 | 3274,00 | 3030,89 | 160,13 | 147,47 | 134,05 | 187,11 | 165,68 | 155,78 |
|
|
| 48 | Центральная | Котельная в микрорайоне Менделеева-Шевченко-Строителей | ул. Строителей ,90 | 2011 | газ | д/т | 425392,00 | 402169,00 | 478359,00 | 489,00 | 464,00 | 552,38 | 174,34 | 147,90 | 134,06 | 177,55 | 166,20 | 156,16 |
|
| 49 | Самарово | Котельная Станции скорой медицинской помощи | ул. Привольная | 2011 | газ | д/т | 143525,00 | 116866,00 | 141341,00 | 165,00 | 135,00 | 163,21 | 157,37 | 172,30 | 134,17 | 183,98 | 195,56 | 187,70 |
|
| 50 | Восточная | Котельная Памятный знак первооткрывателям Сибири | проезд.Первооткрывателей,1 | 2007 | газ | нет | 58569,00 | 53999,00 | 35206,00 | 67,00 | 62,00 | 40,65 | 163,45 | 186,77 | 134,07 | 190,79 | 216,18 | 154,59 |
|
| 51 | Восточная | Автомат.блочная котельная "Школа-сад"(Кирова3а) | ул. Кирова,3а | 2006 | газ | нет | 87830,00 | 570524,00 | 1569768,00 | 101,00 | 658,00 | 1812,67 | 157,34 | 153,88 | 134,06 | 213,42 | 173,80 | 169,14 |
|
|
| 52 | Береговая | КУ 24,7 МВт мкр."Иртыш" | ул. Объездная | 2015 | газ | нет | 1885126,00 | 2965881,00 | 2909884,00 | 2168,00 | 3423,00 | 3360,14 | 165,09 | 175,12 | 134,05 | 173,12 | 201,42 | 165,67 |
|
|
|
| 53 | Нагорная | Крышн.кот.Гагарина,39 | ул. Гагарина,39 | 2014 | газ | нет | 615429,00 | 559229,00 | 620433,00 | 708,00 | 645,00 | 716,44 | 156,93 | 149,72 | 133,96 | 164,92 | 168,46 | 155,61 |
|
| 54 | Нагорная | Котельная "Велпас"Гагарина,220а | ул.Гагарина,220а | 2016 | газ | нет | - | 107451,00 | 83509,00 | - | 124,00 | 96,43 | 0,00 | 234,78 | 134,12 | 0,00 | 284,56 | 155,58 |
|
|
| 55 | Центральная | Крышн.Кот. Доронина,8 | ул.Доронина,8 | 2012 | газ | нет | - | 100300,00 | 101042,00 | - | 116,00 | 116,68 | 0,00 | 156,84 | 134,02 | - | 172,22 | - |
|
| 56 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,1 | ул.Югорская,1 | 2015 | газ | нет | - | 221858,00 | 162322,00 | - | 256,00 | 187,44 |  | 176,56 | 134,22 | - | 195,12 | - |
|
| 57 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,5 | ул.Югорская,5 | 2015 | газ | нет | - | 166304,00 | 168704,00 | - | 192,00 | 194,81 |  | 190,51 | 134,11 | - | 212,97 | - |
|
| 58 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,11 | ул.Югорская,11 | 2013 | газ | нет | - | 295052,00 | 248731,00 | - | 340,00 | 287,22 |  | 165,45 | 134,09 | - | 181,00 | - |
|
|  |  | Итого | |  |  |  | 65015865,00 | 64929439,00 | 0,00 | 1456,88 | 1310,60 | #ДЕЛ/0! | 155,70 | 182,08 | #ДЕЛ/0! | 199,45 | 211,85 | 160,10 |
| **МП Ханты-Мансийскгаз** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная "Ляминская РЭБ" ул. Сутормина, 1 | ул. Сутормина,1 | 2004 | газ | нет | 129015,00 | 129015,00 | 56840,00 | 148,00 | 154,10 | 65,64 | 166,64 | 166,64 | 192,42 | 177,04 | 177,04 |  |
| 60 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная Временное общежитие "ПУ-10" ул. Студенческая | ул.Студенческая | 2001 | газ | нет | 312116,00 | 312116,00 | 365914,00 | 359,00 | 154,10 | 422,53 | 166,64 | 166,64 | 198,49 | 186,76 | 186,76 |  |
| 61 | Центральная | Автоматическая газовая котельная "Общежитие ОТРК "Югра ул. Ленина, 64" | ул. Ленина, 64 | 2002 | газ | нет | 318171,00 | 318171,00 | 521053,00 | 366,00 | 154,10 | 601,68 | 166,64 | 166,64 | 150,89 | 188,05 | 188,05 |  |
| 62 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная Студенческий городок ул. Студенческая | ул. Студенческая | 2002 | газ | нет | 787259,00 | 787259,00 | 1077218,00 | 905,00 | 154,10 | 1243,90 | 166,64 | 166,64 | 164,93 | 190,79 | 190,79 |  |
| 63 | ОМК (Учхоз) | Автоматическая блочно-модульная котельная "Общежитие на 162 места "ЮФМШ" ул. Мира, 124/1 | ул. Мира. 124/1 | 2001 | газ | нет | 117231,00 | 117231,00 | 169795,00 | 135,00 | 154,10 | 196,07 | 166,64 | 166,64 | 253,71 | 188,88 | 188,88 |  |
| 64 | ОМК (Учхоз) | Автоматическая блочно-модульная котельная Наблюдательный комплекс и метеорологическая площадка в г.Ханты-Мансийске Метеостанция" Тобольский тракт | Тобольский тракт,3 | 2004 | газ | нет | 157370,00 | 157370,00 | 203676,00 | 181,00 | 154,10 | 235,19 | 166,64 | 166,64 | 214,68 | 199,58 | 199,58 |  |
| 65 | Центральная | Газовая котельная Городское кладбище 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень | 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень | 2007 | газ | нет | 46303,00 | 46303,00 | 47230,00 | 53,00 | 154,10 | 54,54 | 166,64 | 166,64 | 141,61 | 170,70 | 170,70 |  |
| 66 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Дунина-горкавича, 5" | ул. Дунина-Горкавича, 5 | 2002 | газ | нет | 177365,00 | 177365,00 | 194364,00 | 204,00 | 154,10 | 224,44 | 166,64 | 166,64 | 208,96 | 170,70 | 170,70 |  |
| 67 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Дунина-горкавича, 7" | ул. Дунина-Горкавича, 7 | 2002 | газ | нет | 186390,00 | 186390,00 | 195192,00 | 214,00 | 154,10 | 225,39 | 166,64 | 166,64 | 203,97 | 170,70 | 170,70 |  |
| 68 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Посадская, 6". | ул. Посадская, 6 | 2001 | газ | нет | 35316,00 | 35316,00 | 59913,00 | 41,00 | 154,10 | 69,18 | 166,64 | 166,64 | 238,12 | 170,70 | 170,70 |  |
| 69 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная "База Энергонадзора" ул. Мира, 118 | ул. Мира, 118 а | 2004 | газ | нет | 47480,00 | 47480,00 | 64128,00 | 55,00 | 154,10 | 74,05 | 166,64 | 166,64 | 199,92 | 170,70 | 170,70 |  |
| 70 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 14" | ул. Студенческая, 14 | 2008 | газ | нет | 104379,00 | 104379,00 | 140439,00 | 120,00 | 154,10 | 162,17 | 166,64 | 166,64 | 207,30 | 170,70 | 170,70 |  |
| 71 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 16" | ул. Студенческая, 16 | 2008 | газ | нет | 109480,00 | 109480,00 | 145085,00 | 126,00 | 154,10 | 167,53 | 166,64 | 166,64 | 188,14 | 170,70 | 170,70 |  |
| 72 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 18" | ул. Студенческая, 18 | 2008 | газ | нет | 112619,00 | 112619,00 | 141823,00 | 130,00 | 154,10 | 163,77 | 166,64 | 166,64 | 184,09 | 170,70 | 170,70 |  |
| 73 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 20" | ул. Студенческая, 20 | 2008 | газ | нет | 109087,00 | 109087,00 | 172152,00 | 125,00 | 154,10 | 198,79 | 166,64 | 166,64 | 191,11 | 170,70 | 170,70 |  |
| 74 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Ленина 40" | ул. Ленина, 40 | 2008 | газ | нет | 168732,00 | 168732,00 | 250248,00 | 194,00 | 154,10 | 288,97 | 166,64 | 166,64 | 180,05 | 170,70 | 170,70 |  |
| 75 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Ленина 42" | ул. Ленина, 42 | 2008 | газ | нет | 100062,00 | 100062,00 | 131655,00 | 115,00 | 154,10 | 152,03 | 166,64 | 166,64 | 208,96 | 170,70 | 170,70 |  |
| 76 | Восточная | Автоматическая блочно-модульная котельная Набережная, в районе автовокзала | ул. Набережная (район Автовокзала) | 2002 | газ | д/т | 328719,00 | 328719,00 | 314239,00 | 378,00 | 154,10 | 362,86 | 166,64 | 166,64 | 170,88 | 195,62 | 195,62 |  |
| 77 | Центральная | Автоматическая газовая котельная д/с Одуванчик, ул. Рассветная, 2 | ул. Рассветная, 2 | 2014 | газ | нет | 39240,00 | 39240,00 | 69943,00 | 45,00 | 154,10 | 80,77 | 166,64 | 166,64 | 177,52 | 170,70 | 170,70 |  |
| 78 | Центральная | Блок-модуль газовой котельной ул.Павлика Морозова,д. 19 | Павлика Морозова 19 | 2007 | газ | нет | 47088,00 | 47088,00 | 21544,00 | 54,00 | 154,10 | 24,88 | 166,64 | 166,64 | 358,84 | 170,70 | 170,70 |  |
| 79 | Центральная | Автоматизированная блочно-модульная газовая водогрейная котельная мощностью 2000 кВт по ул.Водопроводная, 2 | ул. Водопроводная, 2 | 2005 | газ | нет | 639885,00 | 639885,00 | 0,00 |  | 154,10 | 0,00 | 166,64 | 166,64 | 159,07 | 170,70 | 170,70 |  |
| 80 | Центральная | Автоматизированная блочно-модульная газовая водогрейная котельная мощностью 1000 кВт по ул.Калинина, 117 | ул. Калинина, 117 | 2005 | газ | нет | 319943,00 | 319943,00 | 194229,00 |  | 154,10 | 224,28 | 166,64 | 166,64 | 183,87 | 170,70 | 170,70 |  |
| 81 | Центральная | Блочно-модульная газовая котельная мощностью 1МВт по объекту :Детский сад на 200 мест "Алые паруса", район ул. Сирина, 72 в г. Ханты-Мансийске. Корректировка" | ул. Сирина, 72 | 2017 | газ | нет | - | - | 120024,00 |  | 154,10 | 138,60 | 166,64 | 166,64 | 145,86 | 170,70 | 170,70 |  |
| 82 | ОМК (Учхоз) | Газовая котельная по ул.Ломоносова, 38 | ул. Ломоносова, 38 | 2012 | газ | нет | - | - | 211595,00 |  | 154,10 | 244,34 | 166,64 | 166,64 | 177,57 | 170,70 | 170,70 |  |
| 83 | Центральная | Модульная газовая котельная мощностью 12,6 МВтул. Энгельса, 45 | ул. Энгельса, 45 | 2008 | газ | нет | - | - | 537782,00 |  | 154,10 | 621,00 | 166,64 | 166,64 | 220,39 | 170,70 | 170,70 |  |
| 84 | Береговая | Автоматизированная отдельно-стоящая модульная газовая котельная мощностью 16050кВт по ул.Ледовая, 1 | ул. Ледовая, 1 | 2009 | газ | нет |  |  | 926442,00 |  | 154,10 | 1069,79 | 166,64 | 166,64 | 236,69 | 170,70 | 170,70 |  |
| 85 | ОМК (Учхоз) | Котельная по ул.Грибная, 8 | ул. Грибная, 8 | 2002 | газ | нет | 115020,00 | 101238,00 | 3934,00 | 132,00 | 117,00 | 4,54 | 172,66 | 161,91 | 289,81 | 1119,53 | 183,58 |  |
| 86 | Центральная | Блочная газовая котельная в районе ул.Строителей, 12б | район ул. Строителей, 12б | 2007 | газ | нет | 1245763,00 | 493429,00 | 21108,00 | 1433,00 | 569,00 | 24,37 | 157,24 | 213,23 | 205,10 | 218,69 | 253,52 |  |
| 87 | Центральная | Крышная котельная жилого дома по ул. Ленина, 109 | ул. Ленина, 109 | 2000 | газ | нет |  |  | 55018,00 |  | 154,10 | 63,53 |  |  | 174,56 |  |  |  |
| 88 | Центральная | Автоматизированная крышная газовая котельная, мощностью 1,46 МВт по ул.Мира, 39а | ул. Мира, 93а | 2013 | газ | нет |  |  | 57911,00 |  | 154,10 | 66,87 |  |  | 246,83 |  |  |  |
| 89 | Центральная | Газовая котельная по ул. Мира, 115/1 | ул. Мира, 115/1 | 2018 | газ | нет |  |  | 29584,00 |  | 154,10 | 34,16 |  |  | 200,56 |  |  |  |
| 90 | Центральная | Котельная 2\*3,0 МВт, гостиницы "На семи холмах" по ул.Спортивная, 15 | ул. Спортивная,15 | 2002 | газ | нет |  |  | 0,00 |  | 154,10 | 0,00 |  |  | 143,38 |  |  |  |
| 91 | Нагорная | Крышная котельная, мощностью 0,46МВт по ул.Гагарина, 193 | Гагарина, 193 | 2003 | газ | нет |  |  | 0,00 |  | 154,10 | 0,00 |  |  | 177,02 |  |  |  |
| 92 | Центральная | Крышная газовая котельная, мощностью 334кВт по ул.Гагарина, 141 | Гагарина, 141-расторгнут | 2015 | газ | нет |  |  | 0,00 |  | 154,10 | 0,00 |  |  | 178,31 |  |  |  |
| 93 | Центральная | Блочно-модульная котельная по ул.Заводская, 24А | Заводская, 24 А | 2014 | газ | нет |  |  | 407797,00 |  | 154,10 | 470,90 |  |  | 147,21 |  |  |  |
| 94 | Восточная | Автоматизированная блочная котельная для административного здания по ул.Гагарина, 214 | Гагарина, 214 | 2004 | газ | нет |  |  | 8807,00 |  | 154,10 | 10,17 |  |  | 133,26 |  |  |  |
| 95 | Северно-Западная промышленная зона | Рыбоводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб по ул.Индустриальная, 33 | ул. Индустриальная, 33 | 2006 | газ | нет | 963012,00 | 963012,00 | 198814,00 | 1107,00 | 1107,00 | 229,58 | 169,26 | 169,26 | 180,00 | 174,13 | 174,13 |  |
| 96 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Красноармейская, 35 | Красноармейская, 35 | 2000 | газ | нет | 90280,00 | 90280,00 | 29584,00 | 104,00 | 104,00 | 34,16 | 169,26 | 169,26 | 187,23 | 173,29 | 173,29 |  |
| 97 | Восточная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 18 | Конева, 18 | 2013 | газ | нет | 89230,00 | 89230,00 | 20959,00 | 103,00 | 103,00 | 24,20 | 169,26 | 169,26 | 170,15 | 173,29 | 173,29 |  |
| 98 | Восточная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 3 | Конева, 3 | 2016 | газ | нет | 73631,00 | 73631,00 | 20000,00 | 85,00 | 85,00 | 23,09 | 169,26 | 169,26 | 183,02 | 173,29 | 173,29 |  |
| 99 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 3А | Конева, 3а | 2016 | газ | нет |  |  | 26208,00 |  |  | 30,26 |  |  | 172,28 |  |  |  |
| 100 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Заречная, 3 (1 этап) | Заречная, 3 (1 этап) | 2018 | газ | нет |  |  | 20523,00 |  |  | 23,70 |  |  | 183,58 |  |  |  |
| 101 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 13 | Югорская, 13-расторгнут!!! | 2012 | газ | нет |  |  | 81214,00 |  |  | 93,78 |  |  | 192,23 |  |  |  |
| 102 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 3 | Югорская, 3 | 2015 | газ | нет | 149014,00 | 149014,00 | 63117,00 | 171,00 | 171,00 | 72,88 | 169,26 | 169,26 | 236,26 | 173,29 | 173,29 |  |
| 103 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 15-2 | Югорская, 15-2 | 2018 | газ | нет |  |  | 65077,00 |  |  | 75,15 |  |  | 194,77 |  |  |  |
| 104 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 19 | Югорская, 19 | 2019 | газ | нет |  |  | 64682,00 |  |  | 74,69 |  |  | 206,42 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Гаражи Правительства ХМАО-Югры" | ул. Шевченко, 49 | 2002 | газ | нет | 97287,00 | 97287,00 | 35021,00 | 112,00 | 112,00 | 40,44 | 160,00 | 160,00 |  | 168,52 | 168,52 |  |
| 106 | Центральная | Крышная котельная "Северавтотранс" | ул. Мира, 104 | 2005 | газ | нет | 161453,00 | 161453,00 | 140530,00 | 186,00 | 186,00 | 162,27 | 160,00 | 160,00 |  | 168,52 | 168,52 |  |
| 107 | Центральная | Крышная котельная "Дом дружбы народов" | ул. Мира, 14а | 2003 | газ | нет | 205688,00 | 205688,00 | 198180,00 | 237,00 | 237,00 | 228,85 | 160,00 | 160,00 |  | 168,52 | 168,52 |  |
| 108 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Центр искусств 1 очередь" | ул. Пискунова, 1 | 1998 | газ | нет | 932383,00 | 932383,00 | 1517950,00 | 1072,00 | 1072,00 | 1752,83 | 160,00 | 160,00 |  | 168,52 | 168,52 |  |
| 109 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Центр искусств 2 очередь" | ул. Пискунова, 3 | 2002 | газ | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | ОМК (Учхоз) | Блочно-модульная котельная "ЮНИИИТ" | ул. Мира, 151 | 2010 | газ | нет | 394812,00 | 394812,00 | 274180,00 | 454,00 | 454,00 | 316,61 | 160,00 | 160,00 |  | 163,62 | 163,62 |  |
| 111 | ОМК (Учхоз) | Блочно-модульная котельная "КСК Мустанг" | ул. Еловая, 36 | 2009 | газ | нет | 131509,00 | 131509,00 | 314590,00 | 151,00 | 151,00 | 363,27 | 160,00 | 160,00 |  | 163,62 | 163,62 |  |
| 112 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Комплекс зданий правительства ХМАО-Югры" | ул. Мира, 5 | 2011 | газ | нет | 490948,00 | 490948,00 | 512130,00 | 565,00 | 565,00 | 591,37 | 160,00 | 160,00 |  | 168,52 | 168,52 |  |
| 113 | Центральная | Блочно-модульная котельная "комплекс служб недропользования с региональным механизированным кернохранилищем" | ул. Студенченская, 2 | 2001 | газ | нет | 0,00 | - | 869980,00 | - | - | 1004,60 | - | - |  | - | - |  |
| 114 | Центральная | Крышная котельная "Окружная стомотологическая поликлиника" | ул. Рознина, 75 | 2001 | газ | нет | 174255,00 | 174255,00 | 161220,00 | 200,00 | 200,00 | 186,17 | 160,00 | 160,00 |  | 163,62 | 163,62 |  |
| 115 | Центральная | "Картинная галерея" | ул. Мира, 2 | 2004 | газ | нет | 282076,00 | 282076,00 | 196400,00 | 324,00 | 324,00 | 226,79 | 160,00 | 160,00 |  | 168,52 | 168,52 |  |
| 116 | ОМК (Учхоз) | ПУ № 10 | ул. Уральская, 2 | 2007 | газ | нет | 548086,00 | 481521,00 | 521600,00 | 630,00 | 501,00 | 602,31 | 160,38 | 154,10 |  | 175,40 | 168,30 |  |
| 117 | Центральная | Административное здание арбитражного суда | ул. Мира, 27 | 2013 | газ | нет | 469769,00 | 475211,00 | 202000,00 | 540,00 | 530,00 | 233,26 | 169,26 | 159,10 |  | 173,29 | 172,50 |  |
| 124 | Береговая | Ледовый дворец | ул. Ледовая, 1 | 2005 | газ | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Береговая | Ледовый дворец 2-я очередь | ул. Ледовая, 1а | 2006 | газ | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Нагорная | Открытый стадион на 5000 зрителей | ул. Отрадная, 9 | 2004 | газ | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | Центральная | Пансионат на 225 мест | ул. Мира, 42 | 2008 | газ | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ОАО "Обьгаз"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Центральная | ОАО "Обьгаз" база | ул. Мира, 120 | 1999 | газ | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Центральная | Мира 51 | ул. Мира, 151 | 2002 | газ | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Центральная | Стадион | ул. Отрадная, 9 | 2005 | газ | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Центральная | Северречфлот | Затон | 2007 | газ | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Береговая | Хвойный Урман | ул. Ледовая | 2006 | газ | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Восточная | Котельная Гагарина, 284 | ул. Гагарина, 284 | 2017 | газ | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Центральная | Котельная Доронина, 6 | ул. Дронина, 6 | н/д | газ | нет | 102352,00 | 102352,00 |  | 118,00 | 118,00 |  | 169,26 | 169,26 |  | 173,29 | 173,29 |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АО «ГК «Северавтодор» филиал №5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | Северно-западная промышленная зона | Котельная АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 | ул. Мира, 116 | 2002 | газ | д/т | 434290,00 | 660320,00 |  | 499,00 | 759,00 |  | 158,05 | 152,79 |  | 160,07 | 154,66 |  |
| **АО "ЮграАвиа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | Северно-западная промышленная зона | Котельная на газовом топливе (15 МВт) аэропорта Ханты-Мансийск | Аэропорт | 2006 | газ | д/т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Расход топлива индивидуальными потребителями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта строительства | Район | Расчётная тепловая нагрузка по укрупненным показателям, Гкал/ч | | | | Потребление тепловой энергии, Гкал/год | | | | Расход | | Расход газа по средневзвеше нному КПД тыс.м3/год | Часовой расход газа по средневзвешен ному КПД тыс.м3/ч | Расход газа по средневзвешен ному КПД в летний период тыс.м3/ч | Расход газа по средневзвешен ному КПД в переходный период тыс.м3/ч |
| газа | |
| по | |
| норме, | |
| тыс.м3 | |
| отопление и вентиляция | ГВС | Всего | Отопление | | ГВС | Всего | /год | |  | |  |  |  |
|  | |
|  | |
| Одноквартирные жилые дома | Восточный | 4,41 | 0.6 | 5,06 | 12824,00 | | 5719,00 | 1854,00 | 2503,00 | | 2499,00 | | 0.746 | 0.096 | 0.364 |
|
| Производственно - складские помещения, административно - деловая зона | Центральный | 20,32 | 4,06 | 24.38 | 59131,00 | | 33642,00 | 92772,00 | 12524,00 | | 12501,00 | | 3.597 | 0.599 | 1.754 |
| Малоэтажная | ОМК | 1,59 | 0.2 | 1,86 | 4631,00 | | 2249,00 | 6879,00 | 929,00 | | 927,00 | | 0.279 | 0.041 | 0.136 |
| застройка |

# **Расчёты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива**

В соответствии с требованиями п. 4.1 СНиП II-35-76\* «Котельные установки» необходимость резервного или аварийного топлива устанавливается с учётом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями. Для котельных теплоснабжающих организаций установлено требование по наличию резервного топлива.

В качестве резервного топлива для котельных используется жидкое дизельное топливо, которое доставляется до расходных емкостей котельных автомобильным транспортом. Однако не все котельные теплоснабжающих организаций г. Ханты- Мансийска оборудованы баками для хранения резервного топлива. Сведения о наличии резервного топлива на действующих котельных представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Сведения о наличии на действующих котельных резервного топлива

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Территориальная зона** | **Наименование котельной** | **Адрес котельной** | **Вид основного топлива** | **Вид резервного топлива** | **Объем бака резервного топлива, м3** |
| **АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»** | | | | | | | |
| 1 | Центральная | Котельная № 1 | Ул. Пионерская 27-а | газ | д/т | 1,00 |
|
|
|
| 2 | Центральная | Котельная № 2 | ул.Дзержинского, 41а | газ | д/т | 1,00 |
|
|
| 3 | Нагорная | Котельная № 3 | ул.Гагарина, 58 | газ | д/т | 3,40 |
|
| 4 | Центральная | Котельная № 4 | ул.Шевченко,29а | газ | д/т | 1,00 |
|
|
|
|
| 5 | Нагорная | Котельная № 5 | ул.Спортивная,7 | газ | д/т | 0,80 |
|
| 6 | Центральная | Котельная № 7 | ул.Маяковского,19 | газ | д/т | 1,00 |
|
|
|
|
| 7 | Центральная | Котельная № 8 | ул.Комсомольская,38-а | газ | д/т | 1,00 |
|
|
| 8 | Центральная | Котельная № 9 | ул.Чехова,74 | газ | д/т | 10,00 |
|
|
|
|
|
| 9 | Восточная | Котельная № 10 | ул.Заводская,7 | газ | д/т | 1,00 |
|
|
| 10 | Восточная | Котельная № 11 | ул.Кирова,3-а | газ | д/т | 6,00 |
|
|
|
| 11 | пос. Горный | Котельная № 12 | пос.Ф.Горная | газ | д/т | 1,00 |
|
| 12 | Восточная | Котельная № 13 | ул.Горького,18 | газ | д/т | 3,00 |
|
| 13 | Нагорная | Котельная № 15 | ул.Сутормина,20 | газ | д/т | 4,50 |
|
|
|
| 14 | Нагорная | Котельная № 16 | ул.Гагарина,89-а | газ | д/т | 1,00 |
|
|
|
| 15 | Нагорная | Котельная № 17 | пер.Южный,16-а | газ | д/т | 0,80 |
|
|
|
| 16 | Центральная | Котельная № 22 | ул.Калинина, 77-а | газ | д/т | 1,00 |
|
|
|
| 17 | Центральная | Котельная № 26 | ул.Рознина,70-б | газ | д/т | 1,80 |
|
| 18 | Центральная | Котельная № 29 | ул.Ленина,49-а | газ | д/т | 1,10 |
|
|
|
| 19 | Центральная | Котельная № 31 | ул.Мира,115-а | газ | д/т (нефть) | 1,4 (18) |
|
|
|
|
| 20 | Центральная | Котельная № 32 | ул.Пионерская,13-б | газ | д/т | 3,00 |
|
|
|
|
| 21 | Центральная | Котельная № 35 | ул.Рознина,16 | газ | д/т | 1,00 |
|
|
|
| 22 | ОМК (Учхоз) | Котельная № 39 | ОМК ул.Малиновая,8 | газ | д/т | 4,90 |
|
| 23 | ОМК (Учхоз) | Котельная по ул.Осенняя 10 МВт | ул.Осенняя | газ | д/т |  |
|
|
| 24 | Центральная | Автомат.блочная Котельная ДК "Октябрь" К.Маркса | ул.Дзержинского,7 | газ | д/т | 1,00 |
|
| 25 | Центральная | Котельная 96 кв.ж/дом "Дзержинского,30 | ул.Дзержинского-30 | газ | нет | нет |
|
| 26 | Центральная | Блочная котельная "Квартал многоэтажной застройки" | ул.Шевченко | газ | нет | нет |
|
| 27 | Центральная | Котельная Театрально-концертного комплекса | ул.Комсомольская,63 | газ | д/т | 1,00 |
|
| 28 | Центральная | Автомат.блочная котельная ул.Менделеева,3 | ул.Менделеева,3 | газ | д/т | 1,00 |
|
| 29 | пос. Горный | Автомат.блочная Котельная СУ-967 | СУ-967 п.Горный | газ | д/т | 2,00 |
|
| 30 | Центральная | Автомат.блочная Котельная "Учебно-воспитательного комплекса | ул.Островского,37 | газ | д/т | 1,00 |
|
| 31 | Береговая | Котельная Мкр.Кап.Ж/домов на "Гидронамыве | ул.Ямская | газ | д/т | 1,00 |
|
|
|
| 32 | Нагорная | Котельная 7МВт "Рябиновая | ул.Рябиновая | газ | д/т | 0,75 |
|
|
| 33 | Нагорная | Автомат.блочная Котельная Храмового комплекса | ул.Гагарина,27 | газ | д/т | 1,00 |
|
| 34 | Восточная | Автомат.блочная котельная ул.Кирова,35 | ул.Свободы,36 | газ | д/т | 0,80 |
|
| 35 | Центральная | Автомат.блочная котельная ул.Ленина 8 | ул.Ленина 8 | газ | нет | нет |
|
| 36 | Центральная | Автомат.блочная Котельная Школа-3 | ул.Маяковского,9 | газ | д/т | 1,50 |
|
| 37 | Нагорная | Котельная Школа №8 МВт | ул.Гагарина,133 | газ | д/т | 1,00 |
|
| 38 | Центральная | Автомат.блочная котельная №24 "Школа №6 | ул.Рознина,36 | газ | д/т | 1,00 |
|
|
| 39 | Центральная | Котельная 75-квартал | ул.Мира,52а | газ | д/т | 1,00 |
|
| 40 | Центральная | Котельная "Сирина,68б" | ул.Сирина-68б | газ | нет | нет |
|
| 41 | Центральная | Котельная районная "ОКБ" | ул.Пионерская (район ж/д115) | газ | д/т | 4,00 |
|
|
|
| 42 | Центральная | Котельная "Музей геологии,нефти и газа" | ул.Чехова,11 | газ | нет | нет |
|
| 43 | Нагорная | Котельная ОПНД | ул.Гагарина,106 | газ | д/т | 0,80 |
|
| 44 | Центральная | Котельная 25МВт "Центр подготовки МВД" | ул.Студенческая,19 | газ | д/т | 1,00 |
|
|
|
| 45 | Центральная | Котельная по ул. Дунина-Горкавича | ул. Дунина-Горкавича | газ | д/т | 1,00 |
|
| 46 | Центральная | Котельная Пождепо | ул.Студенческая,8 | газ | д/т | 1,00 |
|
|
| 47 | Центральная | Котельная комплексов ВУЗов "ЮГУ" | ул.Чехова,16 | газ | д/т | 1,00 |
|
|
| 48 | Центральная | Котельная в микрорайоне Менделеева-Шевченко-Строителей | ул. Строителей ,90 | газ | д/т | 1,00 |
|
| 49 | Самарово | Котельная Станции скорой медицинской помощи | ул. Привольная | газ | д/т | 1,00 |
|
| 50 | Восточная | Котельная Памятный знак первооткрывателям Сибири | проезд.Первооткрывателей,1 | газ | нет | нет |
|
| 51 | Восточная | Автомат.блочная котельная "Школа-сад"(Кирова3а) | ул. Кирова,3а | газ | нет | нет |
|
|
| 52 | Береговая | КУ 24,7 МВт мкр."Иртыш" | ул. Объездная | газ | нет | нет |
|
|
|
| 53 | Нагорная | Крышн.кот.Гагарина,39 | ул. Гагарина,39 | газ | нет | нет |
|
| 54 | Нагорная | Котельная "Велпас"Гагарина,220а | ул.Гагарина,220а | газ | нет | нет |
|
|
| 55 | Центральная | Крышн.Кот. Доронина,8 | ул.Доронина,8 | газ | нет | нет |
|
| 56 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,1 | ул.Югорская,1 | газ | нет | нет |
|
| 57 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,5 | ул.Югорская,5 | газ | нет | нет |
|
| 58 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,11 | ул.Югорская,11 | газ | нет | нет |
|
| **МП Ханты-Мансийскгаз** | | | | | | | |
| 59 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная "Ляминская РЭБ" ул. Сутормина, 1 | ул. Сутормина,1 | газ | нет | нет |
| 60 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная Временное общежитие "ПУ-10" ул. Студенческая | ул.Студенческая | газ | нет | нет |
| 61 | Центральная | Автоматическая газовая котельная "Общежитие ОТРК "Югра ул. Ленина, 64" | ул. Ленина, 64 | газ | нет | нет |
| 62 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная Студенческий городок ул. Студенческая | ул. Студенческая | газ | нет | д/т |
| 63 | ОМК (Учхоз) | Автоматическая блочно-модульная котельная "Общежитие на 162 места "ЮФМШ" ул. Мира, 124/1 | ул. Мира. 124/1 | газ | нет | д/т |
| 64 | ОМК (Учхоз) | Автоматическая блочно-модульная котельная Наблюдательный комплекс и метеорологическая площадка в г.Ханты-Мансийске Метеостанция" Тобольский тракт | Тобольский тракт,3 | газ | нет | нет |
| 65 | Центральная | Газовая котельная Городское кладбище 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень | 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень | газ | нет | нет |
| 66 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Дунина-горкавича, 5" | ул. Дунина-Горкавича, 5 | газ | нет | нет |
| 67 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Дунина-горкавича, 7" | ул. Дунина-Горкавича, 7 | газ | нет | нет |
| 68 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Посадская, 6". | ул. Посадская, 6 | газ | нет | нет |
| 69 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная "База Энергонадзора" ул. Мира, 118 | ул. Мира, 118 а | газ | нет | нет |
| 70 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 14" | ул. Студенческая, 14 | газ | нет | нет |
| 71 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 16" | ул. Студенческая, 16 | газ | нет | нет |
| 72 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 18" | ул. Студенческая, 18 | газ | нет | нет |
| 73 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 20" | ул. Студенческая, 20 | газ | нет | нет |
| 74 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Ленина 40" | ул. Ленина, 40 | газ | нет | нет |
| 75 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Ленина 42" | ул. Ленина, 42 | газ | нет | нет |
| 76 | Восточная | Автоматическая блочно-модульная котельная Набережная, в районе автовокзала | ул. Набережная (район Автовокзала) | газ | д/т | 1,00 |
| 77 | Центральная | Автоматическая газовая котельная д/с Одуванчик, ул. Рассветная, 2 | ул. Рассветная, 2 | газ | нет | нет |
| 78 | Центральная | Блок-модуль газовой котельной ул.Павлика Морозова,д. 19 | Павлика Морозова 19 | газ | нет | нет |
| 79 | Центральная | Автоматизированная блочно-модульная газовая водогрейная котельная мощностью 2000 кВт по ул.Водопроводная, 2 | ул. Водопроводная, 2 | газ | нет | нет |
| 80 | Центральная | Автоматизированная блочно-модульная газовая водогрейная котельная мощностью 1000 кВт по ул.Калинина, 117 | ул. Калинина, 117 | газ | нет | нет |
| 81 | Центральная | Блочно-модульная газовая котельная мощностью 1МВт по объекту :Детский сад на 200 мест "Алые паруса", район ул. Сирина, 72 в г. Ханты-Мансийске. Корректировка" | ул. Сирина, 72 | газ | нет | нет |
| 82 | ОМК (Учхоз) | Газовая котельная по ул.Ломоносова, 38 | ул. Ломоносова, 38 | газ | нет | нет |
| 83 | Центральная | Модульная газовая котельная мощностью 12,6 МВтул. Энгельса, 45 | ул. Энгельса, 45 | газ | нет | нет |
| 84 | Береговая | Автоматизированная отдельно-стоящая модульная газовая котельная мощностью 16050кВт по ул.Ледовая, 1 | ул. Ледовая, 1 | газ | нет | нет |
| 85 | ОМК (Учхоз) | Котельная по ул.Грибная, 8 | ул. Грибная, 8 | газ | нет | нет |
| 86 | Центральная | Блочная газовая котельная в районе ул.Строителей, 12б | район ул. Строителей, 12б | газ | нет | нет |
| 87 | Центральная | Крышная котельная жилого дома по ул. Ленина, 109 | ул. Ленина, 109 | газ | нет | нет |
| 88 | Центральная | Автоматизированная крышная газовая котельная, мощностью 1,46 МВт по ул.Мира, 39а | ул. Мира, 93а | газ | нет | нет |
| 89 | Центральная | Газовая котельная по ул. Мира, 115/1 | ул. Мира, 115/1 | газ | нет | нет |
| 90 | Центральная | Котельная 2\*3,0 МВт, гостиницы "На семи холмах" по ул.Спортивная, 15 | ул. Спортивная,15 | газ | нет | нет |
| 91 | Нагорная | Крышная котельная, мощностью 0,46МВт по ул.Гагарина, 193 | Гагарина, 193 | газ | нет | нет |
| 92 | Центральная | Крышная газовая котельная, мощностью 334кВт по ул.Гагарина, 141 | Гагарина, 141-расторгнут | газ | нет | нет |
| 93 | Центральная | Блочно-модульная котельная по ул.Заводская, 24А | Заводская, 24 А | газ | нет | нет |
| 94 | Восточная | Автоматизированная блочная котельная для административного здания по ул.Гагарина, 214 | Гагарина, 214 | газ | нет | нет |
| 95 | Северно-Западная промышленная зона | Рыбоводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб по ул.Индустриальная, 33 | ул. Индустриальная, 33 | газ | нет | нет |
| 96 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Красноармейская, 35 | Красноармейская, 35 | газ | нет | нет |
| 97 | Восточная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 18 | Конева, 18 | газ | нет | нет |
| 98 | Восточная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 3 | Конева, 3 | газ | нет | нет |
| 99 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 3А | Конева, 3а | газ | нет | нет |
| 100 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Заречная, 3 (1 этап) | Заречная, 3 (1 этап) | газ | нет | нет |
| 101 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 13 | Югорская, 13-расторгнут!!! | газ | нет | нет |
| 102 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 3 | Югорская, 3 | газ | нет | нет |
| 103 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 15-2 | Югорская, 15-2 | газ | нет | нет |
| 104 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 19 | Югорская, 19 | газ | нет | нет |
| **БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ»** | | | | | | | |
| 105 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Гаражи Правительства ХМАО-Югры" | ул. Шевченко, 49 | газ | нет | нет |
| 106 | Центральная | Крышная котельная "Северавтотранс" | ул. Мира, 104 | газ | нет | нет |
| 107 | Центральная | Крышная котельная "Дом дружбы народов" | ул. Мира, 14а | газ | нет | нет |
| 108 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Центр искусств 1 очередь" | ул. Пискунова, 1 | газ | нет | нет |
| 109 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Центр искусств 2 очередь" | ул. Пискунова, 3 | газ | нет | нет |
| 110 | ОМК (Учхоз) | Блочно-модульная котельная "ЮНИИИТ" | ул. Мира, 151 | газ | нет | нет |
| 111 | ОМК (Учхоз) | Блочно-модульная котельная "КСК Мустанг" | ул. Еловая, 36 | газ | д/т | 0,8 |
| 112 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Комплекс зданий правительства ХМАО-Югры" | ул. Мира, 5 | газ | нет | нет |
| 113 | Центральная | Блочно-модульная котельная "комплекс служб недропользования с региональным механизированным кернохранилищем" | ул. Студенченская, 2 | газ | нет | нет |
| 114 | Центральная | Крышная котельная "Окружная стомотологическая поликлиника" | ул. Рознина, 75 | газ | нет | нет |
| 115 | Центральная | "Картинная галерея" | ул. Мира, 2 | газ | нет | нет |
| 116 | ОМК (Учхоз) | ПУ № 10 | ул. Уральская, 2 | газ | д/т | 0,8 |
| 117 | Центральная | Административное здание арбитражного суда | ул. Мира, 27 | газ | нет | нет |
| 118 | Береговая | Ледовый дворец на 2000 мест | ул. Ледовая, 1 | газ | нет | нет |
| 119 | Береговая | Ледовый дворец 2 очередь | ул. Ледовая, 1а | газ | д/т | 0,8 |
| 120 | Нагорная | Открытый стадион на 5000 зрителей | ул. Отрадная, 9 | газ | нет | нет |
| 121 | Центральная | Пансионат на 225 мест | ул. Мира, 42 | газ | нет | нет |
| **ОАО "Обьгаз"** | | | | | | | |
| 122 | Центральная | ОАО "Обьгаз" база | ул. Мира, 120 | газ | нет | нет |
| 123 | Центральная | Мира 51 | ул. Мира, 151 | газ | нет | нет |
| 126 | Центральная | Стадион | ул. Отрадная, 9 | газ | нет | нет |
| 127 | Центральная | Северречфлот | Затон | газ | нет | нет |
| 128 | Береговая | Хвойный Урман | ул. Ледовая | газ | нет | нет |
| 129 | Восточная | Котельная Гагарина, 284 | ул. Гагарина, 284 | газ | нет | нет |
| 130 | Центральная | Котельная Доронина, 6 | ул. Дронина, 6 | газ | нет | нет |
| **АО «ГК «Северавтодор» филиал №5** | | | | | | | |
| 131 | Северно-западная промышленная зона | Котельная АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 | ул. Мира, 116 | газ | д/т | 10 |
| **АО "ЮграАвиа"** | | | | | | | |
| 132 | Северно-западная промышленная зона | Котельная на газовом топливе (15 МВт) аэропорта Ханты-Мансийск | Аэропорт | газ | д/т | 10 |

Расчёт нормативного аварийного запаса резервного топлива выполнен в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.09.2008 №66 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных» и представлен в таблице 4. В таблицах 5 и 6 представлены аналогичные показатели в разрезе теплоснабжающих организаций и единиц территориального деления, соответственно.

Таблица 4 – Аварийный запас резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Территориальная зона** | **Наименование котельной** | **Адрес котельной** | **Установленная мощность, Гкал/ч** | **Вид резервного топлива** | **Нормативный аварийный запас резервного топлива, м3** |
| **АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»** | | | | | | |
| 1 | Центральная | Котельная № 1 | Ул. Пионерская 27-а | 12,90 | д/т | 2,30 |
|
|
|
| 2 | Центральная | Котельная № 2 | ул.Дзержинского, 41а | 9,89 | д/т | 1,80 |
|
|
| 3 | Нагорная | Котельная № 3 | ул.Гагарина, 58 | 5,16 | д/т | 0,00 |
|
| 4 | Центральная | Котельная № 4 | ул.Шевченко,29а | 8 | д/т | 1,40 |
|
|
|
|
| 5 | Нагорная | Котельная № 5 | ул.Спортивная,7 | 3,44 | д/т | 0,60 |
|
| 6 | Центральная | Котельная № 7 | ул.Маяковского,19 | 8 | д/т | 1,40 |
|
|
|
|
| 7 | Центральная | Котельная № 8 | ул.Комсомольская,38-а | 6,880 | д/т | 1,20 |
|
|
| 8 | Центральная | Котельная № 9 | ул.Чехова,74 | 22,240 | д/т | 4,50 |
|
|
|
|
|
| 9 | Восточная | Котельная № 10 | ул.Заводская,7 | 7,44 | д/т | 3,40 |
|
|
| 10 | Восточная | Котельная № 11 | ул.Кирова,3-а | 14,5 | д/т | 2,60 |
|
|
|
| 11 | пос. Горный | Котельная № 12 | пос.Ф.Горная | 0,516 | д/т | 0,10 |
|
| 12 | Восточная | Котельная № 13 | ул.Горького,18 | 0,598 | д/т | 0,10 |
|
| 13 | Нагорная | Котельная № 15 | ул.Сутормина,20 | 14,79 | д/т | 3,60 |
|
|
|
| 14 | Нагорная | Котельная № 16 | ул.Гагарина,89-а | 7,51 | д/т | 1,50 |
|
|
|
| 15 | Нагорная | Котельная № 17 | пер.Южный,16-а | 6,4 | д/т | 1,20 |
|
|
|
| 16 | Центральная | Котельная № 22 | ул.Калинина, 77-а | 10,32 | д/т | 2,80 |
|
|
|
| 17 | Центральная | Котельная № 26 | ул.Рознина,70-б | 3,44 | д/т | 0,60 |
|
| 18 | Центральная | Котельная № 29 | ул.Ленина,49-а | 11,8 | д/т | 2,10 |
|
|
|
| 19 | Центральная | Котельная № 31 | ул.Мира,115-а | 8 | д/т (нефть) | 1,40 |
|
|
|
|
| 20 | Центральная | Котельная № 32 | ул.Пионерская,13-б | 18,06 | д/т | 3,00 |
|
|
|
|
| 21 | Центральная | Котельная № 35 | ул.Рознина,16 | 6,40 | д/т | 1,70 |
|
|
|
| 22 | ОМК (Учхоз) | Котельная № 39 | ОМК ул.Малиновая,8 | 3,2 | д/т | 0,60 |
|
| 23 | ОМК (Учхоз) | Котельная по ул.Осенняя 10 МВт | ул.Осенняя | 8,6 | д/т |  |
|
|
| 24 | Центральная | Автомат.блочная Котельная ДК "Октябрь" К.Маркса | ул.Дзержинского,7 | 5,16 | д/т | 0,90 |
|
| 25 | Центральная | Котельная 96 кв.ж/дом "Дзержинского,30 | ул.Дзержинского-30 | 1,72 | нет | 0,30 |
|
| 26 | Центральная | Блочная котельная "Квартал многоэтажной застройки" | ул.Шевченко | 6,48 | нет | 1,20 |
|
| 27 | Центральная | Котельная Театрально-концертного комплекса | ул.Комсомольская,63 | 11,18 | д/т | 2,30 |
|
| 28 | Центральная | Автомат.блочная котельная ул.Менделеева,3 | ул.Менделеева,3 | 5,16 | д/т | 0,90 |
|
| 29 | пос. Горный | Автомат.блочная Котельная СУ-967 | СУ-967 п.Горный | 0,516 | д/т | 0,10 |
|
| 30 | Центральная | Автомат.блочная Котельная "Учебно-воспитательного комплекса | ул.Островского,37 | 1,72 | д/т | 0,30 |
|
| 31 | Береговая | Котельная Мкр.Кап.Ж/домов на "Гидронамыве | ул.Ямская | 10,32 | д/т | 1,90 |
|
|
|
| 32 | Нагорная | Котельная 7МВт "Рябиновая | ул.Рябиновая | 6,02 | д/т | 1,20 |
|
|
| 33 | Нагорная | Автомат.блочная Котельная Храмового комплекса | ул.Гагарина,27 | 3,44 | д/т | 0,60 |
|
| 34 | Восточная | Автомат.блочная котельная ул.Кирова,35 | ул.Свободы,36 | 3,44 | д/т | 0,70 |
|
| 35 | Центральная | Автомат.блочная котельная ул.Ленина 8 | ул.Ленина 8 | 1,72 | нет | 0,30 |
|
| 36 | Центральная | Автомат.блочная Котельная Школа-3 | ул.Маяковского,9 | 1,72 | д/т | 0,30 |
|
| 37 | Нагорная | Котельная Школа №8 МВт | ул.Гагарина,133 | 1,77 | д/т | 0,30 |
|
| 38 | Центральная | Автомат.блочная котельная №24 "Школа №6 | ул.Рознина,36 | 4,3 | д/т | 0,80 |
|
|
| 39 | Центральная | Котельная 75-квартал | ул.Мира,52а | 3,44 | д/т | 0,60 |
|
| 40 | Центральная | Котельная "Сирина,68б" | ул.Сирина-68б | 1,84 | нет | 0,40 |
|
| 41 | Центральная | Котельная районная "ОКБ" | ул.Пионерская (район ж/д115) | 0 | д/т | 5,40 |
|
|
|
| 42 | Центральная | Котельная "Музей геологии,нефти и газа" | ул.Чехова,11 | 5,16 | нет | 0,90 |
|
| 43 | Нагорная | Котельная ОПНД | ул.Гагарина,106 | 3,78 | д/т | 0,70 |
|
| 44 | Центральная | Котельная 25МВт "Центр подготовки МВД" | ул.Студенческая,19 | 21,46 | д/т | 3,90 |
|
|
|
| 45 | Центральная | Котельная по ул. Дунина-Горкавича | ул. Дунина-Горкавича | 11,18 | д/т | 2,30 |
|
| 46 | Центральная | Котельная Пождепо | ул.Студенческая,8 | 4,43 | д/т | 1,20 |
|
|
| 47 | Центральная | Котельная комплексов ВУЗов "ЮГУ" | ул.Чехова,16 | 15,48 | д/т | 2,80 |
|
|
| 48 | Центральная | Котельная в микрорайоне Менделеева-Шевченко-Строителей | ул. Строителей ,90 | 4,3 | д/т | 0,80 |
|
| 49 | Самарово | Котельная Станции скорой медицинской помощи | ул. Привольная | 1,72 | д/т | 0,30 |
|
| 50 | Восточная | Котельная Памятный знак первооткрывателям Сибири | проезд.Первооткрывателей,1 | 0,516 | нет | 0,20 |
|
| 51 | Восточная | Автомат.блочная котельная "Школа-сад"(Кирова3а) | ул. Кирова,3а | 4,945 | нет | 0,20 |
|
|
| 52 | Береговая | КУ 24,7 МВт мкр."Иртыш" | ул. Объездная | 21,24 | нет | 3,80 |
|
|
|
| 53 | Нагорная | Крышн.кот.Гагарина,39 | ул. Гагарина,39 | 2,41 | нет | 0,40 |
|
| 54 | Нагорная | Котельная "Велпас"Гагарина,220а | ул.Гагарина,220а | 0,928 | нет | 3,80 |
|
|
| 55 | Центральная | Крышн.Кот. Доронина,8 | ул.Доронина,8 | 0,7 | нет | 0,10 |
|
| 56 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,1 | ул.Югорская,1 | 0,964 | нет | 0,10 |
|
| 57 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,5 | ул.Югорская,5 | 0,964 | нет | 0,10 |
|
| 58 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,11 | ул.Югорская,11 | 1,41 | нет | 0,10 |
|
|  |  | Итого | | 369,62 |  | 78,10 |
| **МП Ханты-Мансийскгаз** | | | | | | |
| 59 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная "Ляминская РЭБ" ул. Сутормина, 1 | ул. Сутормина,1 | 0,86 | нет | 0,30 |
| 60 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная Временное общежитие "ПУ-10" ул. Студенческая | ул.Студенческая | 1,72 | нет | 1,10 |
| 61 | Центральная | Автоматическая газовая котельная "Общежитие ОТРК "Югра ул. Ленина, 64" | ул. Ленина, 64 | 5,16 | нет | 0,30 |
| 62 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная Студенческий городок ул. Студенческая | ул. Студенческая | 6,364 | нет | 0,20 |
| 63 | ОМК (Учхоз) | Автоматическая блочно-модульная котельная "Общежитие на 162 места "ЮФМШ" ул. Мира, 124/1 | ул. Мира. 124/1 | 0,86 | нет | 0,20 |
| 64 | ОМК (Учхоз) | Автоматическая блочно-модульная котельная Наблюдательный комплекс и метеорологическая площадка в г.Ханты-Мансийске Метеостанция" Тобольский тракт | Тобольский тракт,3 | 1,72 | нет | 0,10 |
| 65 | Центральная | Газовая котельная Городское кладбище 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень | 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень | 0,344 | нет | 0,10 |
| 66 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Дунина-горкавича, 5" | ул. Дунина-Горкавича, 5 | 1,72 | нет | нет |
| 67 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Дунина-горкавича, 7" | ул. Дунина-Горкавича, 7 | 1,72 | нет | нет |
| 68 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Посадская, 6". | ул. Посадская, 6 | 0,3 | нет | нет |
| 69 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная "База Энергонадзора" ул. Мира, 118 | ул. Мира, 118 а | 0,516 | нет | нет |
| 70 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 14" | ул. Студенческая, 14 | 1,204 | нет | нет |
| 71 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 16" | ул. Студенческая, 16 | 1,204 | нет | нет |
| 72 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 18" | ул. Студенческая, 18 | 1,204 | нет | нет |
| 73 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 20" | ул. Студенческая, 20 | 1,204 | нет | нет |
| 74 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Ленина 40" | ул. Ленина, 40 | 1,204 | нет | нет |
| 75 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Ленина 42" | ул. Ленина, 42 | 1,978 | нет | нет |
| 76 | Восточная | Автоматическая блочно-модульная котельная Набережная, в районе автовокзала | ул. Набережная (район Автовокзала) | 3,44 | д/т | 0,10 |
| 77 | Центральная | Автоматическая газовая котельная д/с Одуванчик, ул. Рассветная, 2 | ул. Рассветная, 2 | 0,5 | нет | 0,30 |
| 78 | Центральная | Блок-модуль газовой котельной ул.Павлика Морозова,д. 19 | Павлика Морозова 19 | 0,394 | нет | 0,30 |
| 79 | Центральная | Автоматизированная блочно-модульная газовая водогрейная котельная мощностью 2000 кВт по ул.Водопроводная, 2 | ул. Водопроводная, 2 | 1,72 | нет | нет |
| 80 | Центральная | Автоматизированная блочно-модульная газовая водогрейная котельная мощностью 1000 кВт по ул.Калинина, 117 | ул. Калинина, 117 | 0,86 | нет | 0,30 |
| 81 | Центральная | Блочно-модульная газовая котельная мощностью 1МВт по объекту :Детский сад на 200 мест "Алые паруса", район ул. Сирина, 72 в г. Ханты-Мансийске. Корректировка" | ул. Сирина, 72 | 0,86 | нет | 0,10 |
| 82 | ОМК (Учхоз) | Газовая котельная по ул.Ломоносова, 38 | ул. Ломоносова, 38 | 0,9 | нет | нет |
| 83 | Центральная | Модульная газовая котельная мощностью 12,6 МВтул. Энгельса, 45 | ул. Энгельса, 45 | 10,836 | нет | нет |
| 84 | Береговая | Автоматизированная отдельно-стоящая модульная газовая котельная мощностью 16050кВт по ул.Ледовая, 1 | ул. Ледовая, 1 | 13,803 | нет | 0,20 |
| 85 | ОМК (Учхоз) | Котельная по ул.Грибная, 8 | ул. Грибная, 8 | 0,86 | нет | 0,10 |
| 86 | Центральная | Блочная газовая котельная в районе ул.Строителей, 12б | район ул. Строителей, 12б | 1,72 | нет | 1,40 |
| 87 | Центральная | Крышная котельная жилого дома по ул. Ленина, 109 | ул. Ленина, 109 | 0,54 | нет | нет |
| 88 | Центральная | Автоматизированная крышная газовая котельная, мощностью 1,46 МВт по ул.Мира, 39а | ул. Мира, 93а | 1,26 | нет | нет |
| 89 | Центральная | Газовая котельная по ул. Мира, 115/1 | ул. Мира, 115/1 | 0,6 | нет | нет |
| 90 | Центральная | Котельная 2\*3,0 МВт, гостиницы "На семи холмах" по ул.Спортивная, 15 | ул. Спортивная,15 | 5,16 | нет | нет |
| 91 | Нагорная | Крышная котельная, мощностью 0,46МВт по ул.Гагарина, 193 | Гагарина, 193 | 0,4 | нет | нет |
| 92 | Центральная | Крышная газовая котельная, мощностью 334кВт по ул.Гагарина, 141 | Гагарина, 141-расторгнут | 0,288 | нет | нет |
| 93 | Центральная | Блочно-модульная котельная по ул.Заводская, 24А | Заводская, 24 А | 1,9 | нет | 0,10 |
| 94 | Восточная | Автоматизированная блочная котельная для административного здания по ул.Гагарина, 214 | Гагарина, 214 | 0,516 | нет | нет |
| 95 | Северно-Западная промышленная зона | Рыбоводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб по ул.Индустриальная, 33 | ул. Индустриальная, 33 | 6,364 | нет | нет |
| 96 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Красноармейская, 35 | Красноармейская, 35 | 0,602 | нет | нет |
| 97 | Восточная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 18 | Конева, 18 | 0,344 | нет | нет |
| 98 | Восточная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 3 | Конева, 3 | 0,43 | нет | нет |
| 99 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 3А | Конева, 3а | 0,516 | нет | нет |
| 100 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Заречная, 3 (1 этап) | Заречная, 3 (1 этап) | 0,43 | нет | нет |
| 101 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 13 | Югорская, 13-расторгнут!!! | 1,144 | нет | нет |
| 102 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 3 | Югорская, 3 | 0,86 | нет | нет |
| 103 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 15-2 | Югорская, 15-2 | 0,688 | нет | нет |
| 104 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 19 | Югорская, 19 | 0,688 | нет | нет |
|  |  | Итого |  | 87,905 |  | 5 |
| **БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ»** | | | | | | |
| 105 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Гаражи Правительства ХМАО-Югры" | ул. Шевченко, 49 | 3,44 | нет | 0,1 |
| 106 | Центральная | Крышная котельная "Северавтотранс" | ул. Мира, 104 | 1,5 | нет | 0,1 |
| 107 | Центральная | Крышная котельная "Дом дружбы народов" | ул. Мира, 14а | 1,73 | нет | 0,1 |
| 108 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Центр искусств 1 очередь" | ул. Пискунова, 1 | 6,88 | нет | 0,1 |
| 109 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Центр искусств 2 очередь" | ул. Пискунова, 3 | 5,16 | нет | 0,1 |
| 110 | ОМК (Учхоз) | Блочно-модульная котельная "ЮНИИИТ" | ул. Мира, 151 | 1,79 | нет | 0,1 |
| 111 | ОМК (Учхоз) | Блочно-модульная котельная "КСК Мустанг" | ул. Еловая, 36 | 0,71 | д/т | 0,1 |
| 112 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Комплекс зданий правительства ХМАО-Югры" | ул. Мира, 5 | 5,16 | нет | 0,1 |
| 113 | Центральная | Блочно-модульная котельная "комплекс служб недропользования с региональным механизированным кернохранилищем" | ул. Студенченская, 2 | 10,32 | нет | 0,1 |
| 114 | Центральная | Крышная котельная "Окружная стомотологическая поликлиника" | ул. Рознина, 75 | 1,17 | нет | 0,1 |
| 115 | Центральная | "Картинная галерея" | ул. Мира, 2 | 6,88 | нет | 0,1 |
| 116 | ОМК (Учхоз) | ПУ № 10 | ул. Уральская, 2 | 4,43 | д/т | 0,1 |
| 117 | Центральная | Административное здание арбитражного суда | ул. Мира, 27 | 1,79 | нет | 0,1 |
| 118 | Береговая | Ледовый дворец на 2000 мест | ул. Ледовая, 1 | 4,77 | нет | 0,1 |
| 119 | Береговая | Ледовый дворец 2 очередь | ул. Ледовая, 1а | 5,63 | д/т | 0,1 |
| 120 | Нагорная | Открытый стадион на 5000 зрителей | ул. Отрадная, 9 | 1,84 | нет | 0,1 |
| 121 | Центральная | Пансионат на 225 мест | ул. Мира, 42 | 0,91 | нет | 0,1 |
|  |  |  |  | 64,11 |  | 1,7 |
| **ОАО "Обьгаз"** | | | | | | |
| 122 | Центральная | ОАО "Обьгаз" база | ул. Мира, 120 | 3,2 | нет | 1 |
| 123 | Центральная | Мира 51 | ул. Мира, 51 | 1,36 | нет | 0,1 |
| 126 | Центральная | Стадион | ул. Отрадная, 9 | 1,84 | нет | 0,1 |
| 127 | Центральная | Северречфлот | Затон | 0,86 | нет | 0,3 |
| 128 | Береговая | Хвойный Урман | ул. Ледовая | 0,4 | нет | 0,2 |
| 129 | Восточная | Котельная Гагарина, 284 | ул. Гагарина, 284 | 0,4386 | нет | 0,1 |
| 130 | Центральная | Котельная Доронина, 6 | ул. Дронина, 6 | 0,39216 | нет | 0,1 |
|  |  | Итого |  | 8,49076 |  | 1,9 |
| **АО «ГК «Северавтодор» филиал №5** | | | | | | |
| 131 | Северно-западная промышленная зона | Котельная АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 | ул. Мира, 116 | 3,2 | д/т | 0,1 |
| **АО "ЮграАвиа"** | | | | | | |
| 132 | Северно-западная промышленная зона | Котельная на газовом топливе (15 МВт) аэропорта Ханты-Мансийск | Аэропорт | 12,89 | д/т | 0,1 |

Таблица 5 – Аварийный запас резервного топлива по теплоснабжающим организациям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Нормативный аварийный запас резервного топлива, м3 |
| АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 369,62 | 78,10 |
| МП «Ханты-Мансийскгаз» | 87,905 | 5,0 |
| ОАО «Обьгаз» | 18,89076 | 3 |
| БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 64,11 | 1,7 |
| АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 | 3,2 | 0,1 |
| АО «ЮграАвиа» | 12,89 | 0,1 |
| ИТОГО по г. Ханты-Мансийску | 556,615 | 88,0 |