**Актуализация схемы теплоснабжения муниципального  
образования город Ханты-Мансийск**

**Обосновывающие материалы**

**Книга 8**

**Предложения по строительству и реконструкции**

**тепловых сетей**

Г. Ханты-Мансийск, 2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

[Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 3](#_Toc53499362)

[Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города 3](#_Toc53499363)

[Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 12](#_Toc53499364)

[Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 12](#_Toc53499365)

[Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 13](#_Toc53499366)

[Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 16](#_Toc53499367)

[Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 18](#_Toc53499368)

[Строительство и реконструкция насосных станций 30](#_Toc53499369)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 31](#_Toc53499370)

[ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ (ГРУППА ПРОЕКТОВ №2),источник финансирования - плата за подключение к системе теплоснабжения, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники 31](#_Toc53499371)

# **Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)**

Все выявленные и прогнозируемые дефициты тепловой мощности в системах централизованного теплоснабжения могут быть ликвидированы при условии модернизации источников тепловой энергии. В силу этого реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматриваются.

# **Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города**

Для обеспечения, в течение рассматриваемого периода актуализации Схемы теплоснабжения, перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную и комплексную застройку в существующих и вновь осваиваемых районах города Ханты-Мансийска планируется выполнить строительство участков тепловых сетей.

В приложении 1 представлены характеристики планируемых к строительству теплопроводов для обеспечения потребителей тепловой энергией. Источником финансирования мероприятий является плата за подключение к системе теплоснабжения.

В таблице 1 представлены базовые и перспективные показатели тепловой энергии по каждому существующему и планируемому к строительству источнику тепловой энергии.

В таблицах 2 и 3 представлены аналогичные показатели в разрезе теплоснабжающих организаций и единиц территориального деления, соответственно.

Таблица 1 - Прогноз прироста характеристик тепловых сетей в связи с подключением дополнительной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник тепловой энергии | Протяженность тепловых сетей | | | Материальная характеристика | | |
| Базовые значения, м | Прогнозируемые значения, м | Прогнозируемый прирост, % | Базовые значения, м2 | Прогнозируемые значения, м2 | Прогнозируемый прирост, % |
| 1 | Котельная №1 | 2545 | 2931 | 15,1% | 633 | 800 | 26,3% |
| 2 | Котельная №2 | 2746 | 2746 | 0,0% | 669 | 669 | 0,0% |
| 3 | Котельная №3 | 3012 | 3012 | 0,0% | 491 | 491 | 0,0% |
| 4 | Котельная №4 | 2644 | 2644 | 0,0% | 480 | 480 | 0,0% |
| 5 | Котельная №5 | 2630 | 2630 | 0,0% | 490 | 490 | 0,0% |
| 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 3732 | 5851 | 56,8% | 982 | 1507 | 53,5% |
| 7 | Котельная №7 | 4529 | 4529 | 0,0% | 948 | 948 | 0,0% |
| 8 | Котельная №8 | 1019 | 1091 | 7,1% | 196 | 222 | 13,5% |
| 9 | Котельная №9 | 12338 | 15833 | 28,3% | 2566 | 3611 | 40,7% |
| 10 | Котельная №10 | 7097 | 13784 | 94,2% | 1412 | 3052 | 116,2% |
| 11 | Котельная №11 | 3922 | 3922 | 0,0% | 847 | 847 | 0,0% |
| 12 | Котельная №12 | 727 | 727 | 0,0% | 125 | 125 | 0,0% |
| 13 | Котельная №13 | 251 | 251 | 0,0% | 30 | 30 | 0,0% |
| 14 | Котельная №15 | 9346 | 10745 | 15,0% | 2110 | 2419 | 14,7% |
| 15 | Котельная №16 | 3899 | 5071 | 30,0% | 983 | 1284 | 30,6% |
| 16 | Котельная №17 | 3842 | 5936 | 54,5% | 672 | 1284 | 91,1% |
| 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 3523 | 6308 | 79,0% | 706 | 1467 | 107,7% |
| 18 | Котельная УВК | 85 | 85 | 0,0% | 27 | 27 | 0,0% |
| 19 | Котельная 10 МВт (Учхоз) | 2370 | 2370 | 0,0% | 522 | 522 | 0,0% |
| 20 | Котельная Менделеева, 3 | 1428 | 1428 | 0,0% | 275 | 275 | 0,0% |
| 21 | Котельная №22 | 3943 | 6647 | 68,6% | 796 | 1508 | 89,5% |
| 22 | Котельная Школы №3 | 171 | 171 | 0,0% | 42 | 42 | 0,0% |
| 23 | Котельная №24 - "Школа №6" | 785 | 890 | 13,4% | 203 | 224 | 10,4% |
| 24 | Котельная ДК «Октябрь» | 2213 | 2213 | 0,0% | 502 | 502 | 0,0% |
| 25 | Котельная №26 | 2077 | 2077 | 0,0% | 363 | 363 | 0,0% |
| 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 9389 | 11449 | 24,3% | 2592 | 3307 | 27,6% |
| 27 | Котельная ОПНД | 1662 | 1662 | 0,0% | 390 | 390 | 0,0% |
| 28 | Котельная №29 | 2198 | 3888 | 76,9% | 470 | 1079 | 129,6% |
| 29 | Котельная Микрорайон 6 ж/д 75 квартала | 174 | 174 | 0,0% | 46 | 46 | 0,0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник тепловой энергии | Протяженность тепловых сетей | | | Материальная характеристика | | |
| Базовые значения, м | Прогнозируемые значения, м | Прогнозируемый прирост, % | Базовые значения, м2 | Прогнозируемые значения, м2 | Прогнозируемый прирост, % |
| 30 | Котельная №31 | 3909 | 3909 | 0,0% | 811 | 811 | 0,0% |
| 31 | Котельная №32 | 8951 | 10176 | 13,6% | 1985 | 2352 | 18,4% |
| 32 | Котельная "Квартал малоэтажной застройки" (ул.Чкалова-Доронина- Шевченко-Чехова) | 876 | 876 | 0,0% | 205 | 205 | 0,0% |
| 33 | Котельная Православного храма | 1267 | 1267 | 0,0% | 230 | 230 | 0,0% |
| 34 | Котельная №35 | 5837 | 7916 | 35,6% | 1136 | 1856 | 63,4% |
| 35 | Котельная Сирина, 68б (95 кв. ж/д) | 487 | 487 | 0,0% | 110 | 110 | 0,0% |
| 36 | Котельная Театрально-концертного комплекса | 2639 | 2983 | 13,0% | 851 | 939 | 10,3% |
| 37 | Котельная Музей геологии, нефти и газа | 559 | 604 | 8,1% | 178 | 189 | 6,3% |
| 38 | Котельная №39 ОМК | 1864 | 1864 | 0,0% | 477 | 477 | 0,0% |
| 39 | Котельная Г идронамыв (микрорайон 11 ж/д) | 1703 | 1703 | 0,0% | 580 | 580 | 0,0% |
| 40 | Котельная СУ-967 | 531 | 531 | 0,0% | 88 | 88 | 0,0% |
| 41 | Котельная Дзержинского, 30 (96кв ж/д) | 431 | 431 | 0,0% | 104 | 104 | 0,0% |
| 42 | Котельная Кирова 35 | 1985 | 1985 | 0,0% | 415 | 415 | 0,0% |
| 43 | Котельная Ленина 8 | 27 | 27 | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| 44 | Котельная 2-очередь жил. микр-она ул.Дунина-Горкавича №1, 2 | 778 | 778 | 0,0% | 269 | 269 | 0,0% |
| 45 | Котельная Юридический институт для подготовки специалистов системы МВД РФ | 2404 | 2612 | 8,6% | 961 | 1009 | 5,0% |
| 46 | Котельная Школа № 8 | 1244 | 1244 | 0,0% | 227 | 227 | 0,0% |
| 47 | Котельная Пож.депо на 8 авт. 5,15 МВт | 1212 | 1421 | 17,2% | 316 | 477 | 50,9% |
| 48 | Котельная мкр. Менделеева-Шевченко- Строителей | 120 | 120 | 0,0% | 36 | 36 | 0,0% |
| 49 | Котельная Станция скорой медицинской помощи | 140 | 140 | 0,0% | 30 | 30 | 0,0% |
| 50 | КУ «Строителей, 12б» | 1414 | 1414 | 0,0% | 303 | 303 | 0,0% |
| 51 | Котельная Памятный знак Первооткрывателям Сибири (Стелла) | 318 | 318 | 0,0% | 57 | 57 | 0,0% |
| 52 | Крышная котельная по ул. Гагарина, 35 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 2298 | 4823 | 109,9% | 1027 | 1643 | 60,0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник тепловой энергии | Протяженность тепловых сетей | | | Материальная характеристика | | |
| Базовые значения, м | Прогнозируемые значения, м | Прогнозируемый прирост, % | Базовые значения, м2 | Прогнозируемые значения, м2 | Прогнозируемый прирост, % |
| 54 | Котельная «Гагарина, 220а» | 703 | 703 | 0,0% | 106 | 106 | 0,0% |
| 55 | КУ «Кирова, 3А» | 842 | 2981 | 262,7% | 262 | 742 | 182,9% |
| 56 | Котельная по ул. Грибная, 8 | 172 | 172 | 0,0% | 18 | 18 | 0,0% |
| 57 | Котельная по ул. Доронина, 8 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 58 | Котельная по ул. Югорская, 1 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 59 | Котельная по ул. Югорская, 5 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 60 | Котельная по ул. Югорская, 11 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 61 | Котельная "Инженерный корпус" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 62 | Котельная "Автовокзал" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 63 | Котельная "Посадская 16А" | 20 | 20 | 0,0% | 4 | 4 | 0,0% |
| 64 | Крышная котельная мощностью 0.63 МВт | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 65 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 16.05 МВт | 1034 | 1034 | 0,0% | 304 | 304 | 0,0% |
| 66 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 113 | 2532 | 2140,4% | 73 | 1097 | 1393,5% |
| 67 | Котельная мощностью 7.4 МВт "Рыборазводный завод" | 35 | 35 | 0,0% | 10 | 10 | 0,0% |
| 68 | Автоматизированная блочная котельная на ул. Красноармейской, 35 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 69 | Котельная жилого дома по ул. Доронина, 6 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 70 | Котельная "Ханты-Мансийский Банк" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 71 | Крышная котельная административного здания по ул. Комсомольская, 61 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 72 | Котельная "Гостиный двор" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 73 | Котельная жилого дома по ул. Конева, 18 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 74 | Котельная офис ООО "ЮТГС" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 75 | Котельная Конева, 3 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 76 | Котельная Югорская, 3 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 77 | Котельная Конева, 3 а | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 78 | Котельная Мира, 93 а | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 79 | Котельная по ул. Югорская, 13 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 80 | Котельная Гагарина, 284 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 81 | Котельная ЭНГРЭ Строителей, 12 | 2435 | 2435 | 0,0% | 730 | 730 | 0,0% |
| 82 | Котельная по ул.Югорская, 15/2 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник тепловой энергии | Протяженность тепловых сетей | | | Материальная характеристика | | |
| Базовые значения, м | Прогнозируемые значения, м | Прогнозируемый прирост, % | Базовые значения, м2 | Прогнозируемые значения, м2 | Прогнозируемый прирост, % |
| 83 | Котельная Чехова, 27 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 84 | Котельная "База Обьгаз" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 85 | Крышная котельная "Мира 51" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 86 | Котельная "Ледовый дворец" | 38 | 38 | 0,0% | 17 | 17 | 0,0% |
| 87 | Котельная "Стадион" | 32 | 32 | 0,0% | 10 | 10 | 0,0% |
| 88 | Котельная квартала Энгельса-Коминтерна | 183 | 183 | 0,0% | 38 | 38 | 0,0% |
| 89 | Котельная "Ледовый дворец (2-я очередь)" | 27 | 27 | 0,0% | 12 | 12 | 0,0% |
| 90 | Котельная "Хвойный Урман" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 91 | Котельная "Северречфлот" | 92 | 92 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| 92 | Газовая котельная "Городское кладбище 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 93 | Автоматическая блочно-модульная котельная "Наблюдательный комплекс и метеорологическая площадка с пожарным постом" | 579 | 579 | 0,0% | 63 | 63 | 0,0% |
| 94 | Автоматическая газовая котельная "Общежитие ОТРК "Югра" | 328 | 328 | 0,0% | 81 | 81 | 0,0% |
| 95 | Автоматическая блочно-модульная котельная "Ляминская РЭБ" | 262 | 262 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| 96 | Автоматическая газовая котельная "Временные общежития ПУ-10" | 392 | 392 | 0,0% | 74 | 74 | 0,0% |
| 97 | Автоматическая газовая котельная "База Энергонадзора" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 98 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Посадской, 6 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 99 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Дунина-Горкавича, 5 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 100 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Дунина-Горкавича, 7 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 101 | Газовая блочно-модульная котельная "Студгородок" | 675 | 675 | 0,0% | 228 | 228 | 0,0% |
| 102 | Газовая автоматическая котельная"Общежитие на 162 места" (ЮФМШ) | 100 | 100 | 0,0% | 31 | 31 | 0,0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник тепловой энергии | Протяженность тепловых сетей | | | Материальная характеристика | | |
| Базовые значения, м | Прогнозируемые значения, м | Прогнозируемый прирост, % | Базовые значения, м2 | Прогнозируемые значения, м2 | Прогнозируемый прирост, % |
| 103 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Ленина, 40 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 104 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Ленина, 42 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 105 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Студенческая, 14 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 106 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Студенческая, 16 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 107 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Студенческая, 18 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 108 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Студенческая, 20 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 109 | Котельная 4,0 МВт (д/с на 200 мест) | 655 | 655 | 0,0% | 115 | 115 | 0,0% |
| 110 | Автоматическая газовая котельная д/с Одуванчик | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 111 | Котельная "Павлика Морозова" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 112 | Автоматизированная блочно-модульная водогрейная котельная "Водозабор Северный" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 113 | Автоматизированная блочно-модульная водогрейная котельная по ул. Калинина, 117 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 114 | БМК 1 МВт по объекту д/с "Алые паруса" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 115 | Газовая котельная д/с "Незнайка" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 116 | Котельная "Администрация Ханты- Мансийского района" | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 117 | БМК по ул.Заводская | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 118 | Крышная котельная | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 119 | Крышная котельная №1, №2 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 120 | Котельная "Гаражи администрации ХМАО" | 40 | 40 | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| 121 | Крышная котельная ОАО "Северавтотранс" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 122 | Котельная "Дом Дружбы народов" | 57 | 57 | 0,0% | 12 | 12 | 0,0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник тепловой энергии | Протяженность тепловых сетей | | | Материальная характеристика | | |
| Базовые значения, м | Прогнозируемые значения, м | Прогнозируемый прирост, % | Базовые значения, м2 | Прогнозируемые значения, м2 | Прогнозируемый прирост, % |
| 123 | Котельная «Центр искусств для одаренных детей» | 2586 | 2604 | 0,7% | 361 | 364 | 0,7% |
| 124 | Комплекс зданий Правительства ХМАО- Югры | 33 | 33 | 0,0% | 15 | 15 | 0,0% |
| 125 | Котельная Югорский НИИИТ | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 126 | Котельная по ул. Еловая, 36 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 127 | Крышная котельная Окружная стоматологическая поликлиника | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 128 | Котельная СУР | 23 | 23 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| 129 | Котельная «Автокемпинговый комплекс» | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 130 | Котельная "Картинная галерея" | 23 | 23 | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| 131 | Котельная по ул. Еловая, 34 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 132 | Котельная к объекту ПУ-10 | 874 | 874 | 0,0% | 199 | 199 | 0,0% |
| 133 | Крышная котельная административного здания по ул. Мира, 27 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 134 | Котельная АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 | 1049 | 1049 | 0,0% | 315 | 315 | 0,0% |
| 135 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 0 | 5371 | 100,0% | 0 | 1979 | 100,0% |
| 136 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 0 | 4464 | 100,0% | 0 | 1278 | 100,0% |
| 137 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 0 | 3913 | 100,0% | 0 | 930 | 100,0% |
| 138 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 0 | 13220 | 100,0% | 0 | 6597 | 100,0% |
| 139 | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0 | 396 | 100,0% | 0 | 139 | 100,0% |
| 140 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 0 | 6038 | 100,0% | 0 | 3307 | 100,0% |
| 141 | Новая котельная ВГ1 | 0 | 1817 | 100,0% | 0 | 833 | 100,0% |
| 142 | Новая котельная ВГ2 | 0 | 1309 | 100,0% | 0 | 522 | 100,0% |
| 143 | Новая котельная ВГ3 | 0 | 1961 | 100,0% | 0 | 851 | 100,0% |
| 144 | Новая котельная ВГ4 | 0 | 1334 | 100,0% | 0 | 633 | 100,0% |
| 145 | Новая котельная ВГ5 | 0 | 1057 | 100,0% | 0 | 395 | 100,0% |
| 146 | Новая котельная ВГ6 | 0 | 864 | 100,0% | 0 | 358 | 100,0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник тепловой энергии | Протяженность тепловых сетей | | | Материальная характеристика | | |
| Базовые значения, м | Прогнозируемые значения, м | Прогнозируемый прирост, % | Базовые значения, м2 | Прогнозируемые значения, м2 | Прогнозируемый прирост, % |
| 147 | Новая котельная ВГ7 | 0 | 604 | 100,0% | 0 | 273 | 100,0% |
| 148 | Новая котельная ВГ8 | 0 | 906 | 100,0% | 0 | 318 | 100,0% |
| 149 | Новая котельная ВГ9 | 0 | 1219 | 100,0% | 0 | 435 | 100,0% |
| 150 | Новая котельная ВГ10 | 0 | 1119 | 100,0% | 0 | 473 | 100,0% |
| 151 | Новая котельная ВГ11 | 0 | 842 | 100,0% | 0 | 349 | 100,0% |
| 152 | Новая котельная ВГ12 | 0 | 793 | 100,0% | 0 | 330 | 100,0% |
| 153 | Новая котельная ВГ13 | 0 | 425 | 100,0% | 0 | 128 | 100,0% |
| 154 | Новая котельная ВГ14 | 0 | 975 | 100,0% | 0 | 375 | 100,0% |
| 155 | Новая котельная ВГ15 | 0 | 138 | 100,0% | 0 | 34 | 100,0% |
| 156 | Новая котельная ВГ16 | 0 | 419 | 100,0% | 0 | 126 | 100,0% |
| ИТОГО по г. Ханты-Мансийску | | 148693 | 235918 | 58,6% | 34098 | 65722 | 92,7% |

Таблица 2 - Прогноз прироста характеристик тепловых сетей в связи с подключением дополнительной тепловой нагрузки в разрезе теплоснабжающих организаций

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация | Протяженность тепловых сетей | | | Материальная характеристика | | |
| Базовые значения, м | Прогнозируемые значения, м | Прогнозируемый прирост, % | Базовые значения, м2 | Прогнозируемые значения, м2 | Прогнозируемый прирост, % |
| АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 137008 | 175029 | 27,7% | 31326 | 41290 | 31,8% |
| ОАО «Обьгаз» | 372 | 372 | 0,0% | 82 | 82 | 0,0% |
| МП «Ханты-Мансийскгаз» | 2991 | 2991 | 0,0% | 605 | 605 | 0,0% |
| БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 3636 | 3636 | 0,0% | 615 | 615 | 0,0% |
| АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 | 1049 | 1049 | 0,0% | 315 | 315 | 0,0% |
| Ведомственные котельные | 1994 | 1994 | 0,0% | 1420 | 1420 | 0,0% |
| ТСО не определена | 0 | 49184 | 100,0% | 0 | 20663 | 100,0% |
| ИТОГО по г. Ханты-Мансийску | 148693 | 235918 | 58,6% | 34098 | 65722 | 92,7% |

Таблица 3 - Прогноз прироста характеристик тепловых сетей в связи с подключением дополнительной тепловой нагрузки в разрезе единиц территориального деления

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица  территориального  деления | Протяженность тепловых сетей | | | Материальная характеристика | | |
| Базовые значения, м | Прогнозируемые значения, м | Прогнозируемый прирост, % | Базовые значения, м2 | Прогнозируемые значения, м2 | Прогнозируемый прирост, % |
| Центральный район | 89787 | 107067 | 23,4% | 20917 | 24932 | 19,1% |
| Нагорный район | 31823 | 39669 | 24,7% | 6496 | 8618 | 32,7% |
| Район Самарово | 16524 | 23212 | 40,5% | 3730 | 5371 | 44,0% |
| Поселок Горный | 1726 | 1726 | 0,0% | 293 | 293 | 0,0% |
| Район Восточный | 135 | 46069 | 42507,1% | 41 | 20663 | 50297,5% |
| Район ОМК | 5671 | 5671 | 2,3% | 1332 | 1332 | 0,0% |
| Район Береговой | 3120 | 13148 | 321,4% | 1289 | 4513 | 250,0% |
| ИТОГО по г. Ханты- Мансийску | 148693 | 235918 | 58,6% | 34098 | 65722 | 92,7% |

# **Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения**

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения города Ханты-Мансийска строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусматривается.

# **Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных**

В базовой версии Схемы теплоснабжения предложен ряд мероприятий по ликвидации неэффективных котельных с передачей тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии. Ввиду неочевидности технической и экономической целесообразности в рамках актуализации Схемы теплоснабжения данные мероприятия не учитываются.

В подпункте «г» пункта 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» должны быть указаны предложения по графикам совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших свой нормативный срок службы, в случае, если продление срока технически невозможно или экономически нецелесообразно. В системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией - не эксплуатируются и их строительство в течение расчётного срока актуализации Схемы теплоснабжения не предусматривается.

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения предлагается сохранение зон действия существующих источников тепловой энергии. Исключение составляет котельная, расположенная по адресу: ул. Павлика Морозова, 19, находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «Ханты-Мансийскгаз». Ввиду неэффективности источника тепловой энергии (фактический КПД составляет 30-40%) предлагается разукрупнение зоны действия данного теплоисточника.

Перевод подключенных потребителей на теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов приведет к необходимости демонтажа существующих тепловых сетей. При реализации мероприятий будет демонтировано 524 м тепловых сетей с материальной характеристикой 29,9 м2.

# **Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения**

С целью своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону котельных, тепловых пунктов, сетей отопления и ГВС на предприятиях ежегодно выполняются ремонтно-восстановительные работы.

В рамках реализации производственной программы в 2019 году выполнены строительные и ремонтные работы на инженерных сетях, на котельных и тепловых пунктах с использованием средств тарифного источника и за счет выполнения муниципальных заказов.

В связи со срочной производственной необходимостью, с целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций на тепловых сетях, для обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям г. Ханты-Мансийска, а также в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2014-2020 годы» запланированы к реализации мероприятия по реконструкции тепловых сетей на ближайшую перспективу, перечень которых представлен в таблице 4. Мероприятия позволят повысить надежность теплоснабжения потребителей за счет недопущения функциональных отказов на тепловых сетях. Источником финансирования являются бюджетные средства.

Таблица 4 - Планы по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения в соответствии с муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Протяжённость,  м | Год реализации мероприятия | Сметная стоимость, руб. |
| 1 | Ремонт тепловых сетей КУ - ул. Гагарина, 17 (Храмовый комплекс) | Котельная Православного храма | 327 | 2019 | 8 077 814 |
| 2 | Ремонт тепловых сетей УТ ул. Гагарина, 79 - дет. сад по ул. Гагарина, 94 | Котельная №16 | 246 | 2019 | 18 050 793 |
| 3 | Ремонт тепловых сетей по ул. Мира, 63 | Котельная №9 | 45 м (в 4-х трубном исполнении) | 2022 | 2 660 278 |
| 4 | Ремонт тепловых сетей УТ1 - УТ5 по ул. Свободы, 61 | Котельная №10 | 177 | 2019 | 15 145 910 |
| 5 | Ремонт тепловых сетей УТ1 - ул. Красноармейская, (на размещении) | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 448 | 2019 | 19 135 158 |
| 6 | Ремонт тепловых сетей по ул. Островского - ул. П.Лумумбы | Котельная №7 | 397 | 2019 | 11 988 641 |
| 7 | Ремонт тепловых сетей ТП КУ №1 -ул. Пионерская, 29 | Котельная №1 | 265 | 2019 | 18 547 190 |
| 8 | Ремонт тепловых сетей по ул. Посадская, 13, 15, 17 | Котельная Школа № 8 | 312 | 2019 | 7 195 707 |
| 9 | Ремонт тепловых сетей по ул. Пушкина, 8 - Коминтерна, 5 | Котельная №32 | 250 | 2019 | 4 952 080 |
| 10 | Ремонт тепловых сетей КУ - школа №8 по ул. Гагарина, 133а | Котельная Школа № 8 | 125 | 2019 | 7 493 873 |
| 11 | Ремонт тепловых сетей по ул. Пионерская, 92-83 | Котельная №22 | 60 | 2019 | 2 777 392 |
| 12 | Ремонт тепловых сетей УТ1 по ул. Лермонтова, 24,30,32 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 162 | 2019 | 3 644 474 |
| 13 | Ремонт тепловых сетей по ул. Гагарина, 54, 54а | Котельная №3 | 120 | 2018 | 2 009 395 |
| 14 | Ремонт тепловых сетей по ул. Дунина- Горкавича, 9, 11, 13 | Котельная 2-очередь жил. микр-она ул.Дунина-Горкавича №1, 2 | 310 | 2019 | 16 676 574 |
| 15 | Ремонт тепловых сетей КУ №2 - ул. Лесная, 4 | Котельная №2 | 317 | 2019 | 9 288 166 |
| 16 | Ремонт тепловых сетей ул. Зеленодольская, 5,7,9 - ул. Ямская, 4 - ул. Ледовая, 19 | Котельная Г идронамыв (микрорайон 11 ж/д) | 239 | 2019 | 9 679 181 |
| 17 | Ремонт тепловых сетей по ул. Сутормина, 18 - пер. Речников | Котельная №15 | 155 | 2020 | 5 487 427 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Протяжённость,  м | Год реализации мероприятия | Сметная стоимость, руб. |
| 18 | Ремонт тепловых сетей по УТ1 -УТЗ по ул. Рознина, 64 | Котельная №26 | 95 | 2020 | 6 296 813 |
| 19 | Ремонт тепловых сетей по ул. Пионерская, 107 - ул. Крупской, 22, 20 | Котельная №22 | 194 | 2020 | 5 230 493 |
| 20 | Ремонт тепловых сетей КУ №16 -ул. Гагарина, 79 | Котельная №16 | 210 | 2020 | 5 938 272 |
| 21 | Ремонт тепловых сетей УТ1 по ул. Шевченко, 44 - ул. Шевченко, 22 | Котельная №9 | 727 | 2020 | 25 654 243 |
| 22 | Ремонт тепловых сетей по ул. Энгельса, 3 | Котельная №1 | 200 | 2020 | 8 075 015 |
| 23 | Ремонт тепловых сетей УТ1 - ОКБ по ул. Калинина, 40 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 230 | 2020 | 6 867 823 |
| ИТОГО | | | 5924 |  | 232 295 289,09 |

# **Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов** **тепловой нагрузки**

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки по ряду систем теплоснабжения, находящихся на техническом обслуживании АО «УТС», необходимо провести реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра. Информация принята по выданным и не реализованным на данный момент техническим условиям на присоединение перспективных потребителей к существующим системам теплоснабжения. Перечень участков, подлежащих перекладке с увеличением диаметра, представлен в таблице 5 (с указанием сведений о выданных технических условиях).

Таблица 5 - Требуемые мероприятия по реконструкции тепловых сетей АО «УТС» с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок | Принадлежность к источнику | Перспективный диаметр, м | Протяжённость,  м | Сметная стоимость, руб. | Планировочный район | Техусловия | Sys |
| Увеличение диаметров от КУ№5 до ТК1 | Котельная №5 | 0,219 | 21 | 1 367 835 | Нагорный |  | 10460 |
| Котельная №15 - УТ-А | Котельная №15 | 0,207 | 9,44 | 295 586 | Нагорный | №5 от 02.04.2015 | 15122 |
| УТ-А - ЗА-1 () | Котельная №15 | 0,207 | 258,62 | 8 097 935 | Нагорный | №29 от 14.12.2015г | 23921 |
| ЗА-1 (22ТК-2) - ЗА-1 (22ТК-2-1) | Котельная №22 | 0,207 | 102,33 | 3 204 167 | Центральный | №14 от 03.03.2014г | 16056 |
| УТ-1 - ЗА-2 (22ТК-2) | Котельная №22 | 0,309 | 35,69 | 1 314 660 | Центральный | №14 от 03.03.2014г | 10792 |
| УТ-1 - 22ТК-1 | Котельная №22 | 0,250 | 323,15 | 10 713 471 | Центральный | №60 от 09.12.2014г | 14581 |
| 22ТК-2-1 - ЗА-4 (22ТК- 2-1-1) | Котельная №22 | 0,207 | 18,99 | 594 617 | Центральный | №14 от 03.03.2014г | 9404 |
| ЗА-2 (35ТК-1-1-2-5) - ЗА-4 (35ТК-1-1-2-7) | Котельная №24 | 0,159 | 167,41 | 4 933 733 | Центральный | №12 от 03.03.2014г | 17548 |

# **Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса**

Действующие тепловые сети в городе Ханты-Мансийске вводились в эксплуатацию, начиная с 1976 г. (тепловые сети от котельной №31, ул. Мира, 115-а, обслуживаемой АО «УТС») по настоящее время, совместно с источниками тепловой энергии, к которым они присоединены. Впоследствии производилась частичная перекладка и реконструкция аварийных участков, прокладывались трубопроводы для подключения новых потребителей. В настоящее время на территории города имеются отдельные участки тепловых сетей, срок которых превышает 25 лет. Такие объекты относятся к категории ветхих и подлежат замене в ближайшей перспективе.

Реконструкция инженерных сетей предполагается с использованием современных материалов, труб в ППУ изоляции, которые позволят обеспечить долговечность до 25-30 лет эксплуатации, снижение тепловых потерь 8-10 раз по сравнению с минераловатной изоляцией, расходов на ремонт теплотрасс в 3 раза. Материал ППУ обладает высокими теплоизоляционными свойствами и имеет большое преимущество перед изоляцией минеральной ватой: уменьшение потерь тепла при низком коэффициенте теплопроводности в состоянии обычной влажности, долговечность теплоизоляционных характеристик (см. рисунок ниже).



Рисунок 1 - Внешний вид тепловых сетей

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей АО «УТС», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в материалах актуализированной Схемы теплоснабжения приняты из различных источников информации и могут быть классифицированы по следующим группам:

1. Мероприятия из инвестиционной программы, которая содержит мероприятия по реконструкции ветхих сетей на 2017-2020 гг. Участки тепловых сетей, которые вошли

в программу в настоящий момент нуждаются в замене по причине их изношенности. Частые утечки, связанные с порывами приводят к перерасходу воды. Кроме того, на трубопроводах отсутствует теплоизоляция. В процессе реализации утвержденной инвестиционной программы возникли объективные причины о внесении изменений в сроки и состав мероприятий в части ремонтов тепловых сетей, финансируемых за счет нормативной прибыли в составе тарифа на тепловую энергию, установленного на период регулирования 2018-2020 гг.

1. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в текущем периоде (2018 г), принятые согласно плану ремонта инженерных сетей в 2017 г. Мероприятия реализуются за счет собственных средств в составе тарифа на тепловую энергию.
2. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, с целью повышения надежности, на ближайшую перспективу (2019-2021 гг.) -см. раздел 5 «Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения». Данная группа мероприятий утверждена Департаментом городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска. Источником финансирования являются бюджетные средства.
3. Мероприятия на отдаленную перспективу(2022-2033 гг.). При актуализации Схемы теплоснабжения уточнено количество ветхих сетей по нынешнему состоянию. Перекладка ветхих участков, не вошедших ни в одну из 3 групп, планируется к реализации в отдаленной перспективе, за счет различных источников финансирования. Перечень участков тепловых сетей данной группы, годы реализации мероприятий и источники финансирования подлежат уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения г. Ханты-Мансийска.

Сводный перечень мероприятий по перекладке тепловых сетей по группам 1, 2, 4 представлен в таблице 6.

Предлагаемый график перекладки тепловых сетей по котельным АО «УТС» представлен в таблице 7 и на рисунке 2. В таблицах 8 и 9 представлены объемы перекладок ветхих сетей в разрезе теплоснабжающих организаций и районов г. Ханты- Мансийска.

Часть участков на 3 этапе реализации проекта перейдет в категорию ветхих. Однако перечень, количество и затраты на реализацию мероприятий по их перекладке определяются при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Таблица 6 - Перечень участков тепловых сетей эксплуатационной ответственности АО «УТС» планируемых к перекладке в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения (до 2033 г.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Участок** | **Источник финансирования** | **Принадлежность к источнику** | **Перспективный диаметр, м** | **Протяжённость, м** | **Год реализации мероприятий** | **Стоимость в текущих ценах (без учета НДС), руб.** | **Группа мероприятий по реконструкции ветхих сетей** |
|
|
|
| Реконструкция инженерных сетей от ТК котельная № 17 до ТК пер.Южный, 22 | нормативная прибыль в составе тарифа | Котельная №17 | 0,133 | 180 | 2018 | 3 346 | 1 |
| Реконструкция инженерных сетей от ТК пер. Южный, 22 до ТК пер. Южный, 30 | нормативная прибыль в составе тарифа | Котельная №17 | 0,108 | 200 | 2018 | 2 803 | 1 |
| Реконструкция инженерных сетей от ТК ул. Дунина Горгавича, 3 - Котельная № 9 - ТК ул.Чехова,74 (на участке Строителей,71 - ул. Дунина Горкавича, 2) | нормативная прибыль в составе тарифа | Котельная №9 | 0,114 | 80 | 2019 | 1 492 | 1 |
| Реконструкция инженерных сетей от ул. Дзержинского, 6 до ул. К. Маркса, 1, 3 | нормативная прибыль в составе тарифа | Котельная комплекса ВУЗов | 0,108 | 122 | 2020 | 2 256 | 1 |
| Модернизация инженерных сетей от ТК котельная № 3 до ТК ул.Гагарина, 58а (г. Ханты-Мансийск от ТК котельная № 3 до ТК ул.Гагарина, 58а) | нормативная прибыль в составе тарифа | Котельная № 3 | 159 | 73 | 2016 | н/д | 1 |
| Реконструкция инженерных сетей ул.Мира , 125 (г. Ханты-Мансийск ул.Мира , 125 Котельная № 31) | нормативная прибыль в составе тарифа | Котельная № 31 | 89 | 16 | 2016 | н/д | 1 |
| Реконструкция инженерных сетей от ТК котельная № 17 до ТК пер.Южный,22 | нормативная прибыль в составе тарифа | Котельная № 17 | 133 | 180 | 2017 | н/д | 1 |
| Реконструкция инженерных сетей от ТК пер.Южный, 22 до ТК пер.Южный,30 (г. Ханты-Мансийск от ТК пер.Южный, 22 до ТК пер.Южный,30 Котельная № 17) | нормативная прибыль в составе тарифа | Котельная № 17 | 100 | 251 | 2018 | н/д | 1 |
| Модернизация инженерных сетей от ТК ул. Дунина Горгавича 3 - Котельная № 9 - ТК ул.Чехова,74 ( на участке Строителей,71-ул.Дунина Горкавича, 2) | нормативная прибыль в составе тарифа | Котельная № 9 | 114 | 80 | 2019 | н/д | 1 |
| Реконструкция инженерных сетей ул. Югорская, 6 (г. Ханты-Мансийск ул. Югорская, 6 с использованием трубы "Изопрофлекс" Котельная по ул. Рябиновая) | нормативная прибыль в составе тарифа | Котельная по ул. Рябиновая | 63-110 | 60 | 2020 | 3 296 | 1 |
| Реконструкция инженерных сетей ул. Рябиновая, 20 (г. Ханты-Мансийск ул. Рябиновая, 20 с использованием трубы "Изопрофлекс" Котельная по ул. Рябиновая) | нормативная прибыль в составе тарифа | Котельная по ул. Рябиновая | 61-160 | 25 | 2020 | 2 268 | 1 |
| Ремонт инженерных сетей теплоснабжения по ул. Лопарева, 12/1 | собственные средства в составе тарифа на тепловую энергию | Котельная комплекса ВУЗов | 0,057 | 37 | 2018 | 781 362 | 2 |
| Ремонт инженерных сетей теплоснабжения по ул. Лермонтова, 24-32 | собственные средства в составе тарифа на тепловую энергию | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,076 | 101 | 2018 | 1 049 546 | 2 |
| Ремонт инженерных сетей по ул. Рознина, 74-76 | собственные средства в составе тарифа на тепловую энергию | Котельная №26 | 0,089 | 50 | 2018 | 1 218 824 | 2 |
| Ремонт инженерных сетей по ул. Строителей, 90 | собственные средства в составе тарифа на тепловую энергию | Котельная №9 | 0,089 | 30 | 2018 | 627 093 | 2 |
| Ремонт тепловых сетей по ул. Рознина, 23 - Обская, 22 | собственные средства в составе тарифа на тепловую энергию | Котельная №35 | 0,057 | 22 | 2018 | 280 867 | 2 |
| Ремонт тепловых сетей по ул. Маяковского, 15 | собственные средства в составе тарифа на тепловую энергию | Котельная №7 | 0,057 | 11 | 2018 | 148 865 | 2 |
| Ремонт инженерных сетей по ул. Рознина, 70а | собственные средства в составе тарифа на тепловую энергию | Котельная №26 | 0,057 | 27 | 2018 | 466 633 | 2 |
| Ремонт инженерных сетей по ул. Лермонтова, 7 | собственные средства в составе тарифа на тепловую энергию | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,057 | 80 | 2018 | 1 206 719 | 2 |
| Ремонт инженерных сетей КУ №1 - ул. Пионерская, 27 | собственные средства в составе тарифа на тепловую энергию | Котельная №1 | 0,159 | 130 | 2018 | 2 864 928 | 2 |
| Ремонт инженерных сетей по КУ 17 до пер. Южный, 22 | собственные средства в составе тарифа на тепловую энергию | Котельная №17 | 0,133 | 88 | 2018 | 3 252 000 | 2 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №1 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №1 | 0,219 | 106 | 2021 | 2 924 945 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №2 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №2 | 0,219 | 302 | 2022 | 8 343 567 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №3 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №3 | 0,159 | 1087 | 2023 | 26 695 774 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №4 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №4 | 0,159 | 36 | 2024 | 884 129 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №5 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №5 | 0,159 | 911 | 2025 | 22 373 367 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №7 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №7 | 0,194 | 868 | 2027 | 22 649 086 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №8 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №8 | 0,159 | 281 | 2028 | 6 893 748 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №9 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №9 | 0,194 | 2137 | 2029 | 55 761 631 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №10 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №10 | 0,194 | 2394 | 2030 | 62 467 639 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №11 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №11 | 0,194 | 820 | 2031 | 21 396 602 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №12 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №12 | 0,159 | 497 | 2032 | 12 205 887 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №13 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №13 | 0,108 | 236 | 2021 | 4 598 642 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №15 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №15 | 0,219 | 1531 | 2021 | 42 298 015 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №17 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №17 | 0,159 | 532 | 2022 | 13 065 457 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная № 48, ул. Рябиновая | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,194 | 821 | 2024 | 21 422 695 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная 10 МВт (Учхоз) | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная 10 МВт (Учхоз) | 0,219 | 35 | 2026 | 966 970 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная Менделеева, 3 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная Менделеева, 3 | 0,159 | 30 | 2027 | 736 774 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №22 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №22 | 0,194 | 736 | 2028 | 19 204 755 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная ДК «Октябрь» | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная ДК «Октябрь» | 0,219 | 340 | 2031 | 9393419 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная «Больничный комплекс» (районная) | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная | 0,273 | 736 | 2024 | 22 592 461 | 4 |
| «Больничный |
| комплекс» |
| (районная) |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная ОПНД | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная ОПНД | 0,219 | 967 | 2025 | 26 715 990 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №29 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №29 | 0,194 | 370 | 2027 | 9 644 127 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №31 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №31 | 0,194 | 598 | 2028 | 15 603 863 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №32 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №32 | 0,219 | 1759 | 2026 | 48 597 131 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №35 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №35 | 0,194 | 1754 | 2032 | 45 767 853 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная Театрально-концертного комплекса | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная | 0,273 | 921 | 2031 | 28 282 323 | 4 |
| Театрально­ |
| концертного |
| комплекса |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная №39 ОМК | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная №39 ОМК | 0,219 | 1162 | 2023 | 32 102 011 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: Котельная Кирова 35 | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | Котельная Кирова 35 | 0,194 | 432 | 2027 | 11 273 139 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: КУ «Строителей, 12б» | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | КУ «Строителей, 12б» | 0,194 | 1142 | 2022 | 29 798 682 | 4 |
| Ремонт тепловых сетей от котельной: КУ «Кирова, 3А» | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники | КУ «Кирова, 3А» | 0,273 | 305 | 2026 | 9 362 365 | 4 |

Таблица 7 - Предлагаемые объемы реконструкции тепловых сетей АО «УТС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Источник тепловой энергии** | **Протяженность перекладываемых сетей, п.м.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **п/п** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** |
| 1 | Котельная №1 | 0 | 265 | 200 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2 | 0 | 317 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №7 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная №9 | 0 | 438 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная №10 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 |
| 12 | Котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 13 | Котельная №13 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная №15 | 0 | 0 | 155 | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная №16 | 246 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная №17 | 200 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная УВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная 10 МВт (Учхоз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная Менделеева, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная №22 | 60 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная Школы №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная №24 - "Школа №6" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная ДК «Октябрь» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 |
| 25 | Котельная №26 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная ОПНД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная №29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная Микрорайон 6 ж/д 75 квартала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная №31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Котельная №32 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Котельная "Квартал малоэтажной застройки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная Православного храма | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Котельная №35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754 |
| 35 | Котельная Сирина, 68б (95 кв. ж/д) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Котельная Театрально-концертного комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 |
| 37 | Котельная Музей геологии, нефти и газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная №39 ОМК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Котельная Г идронамыв (микрорайон 11 ж/д) | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Котельная СУ-967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Котельная Дзержинского, 30 (96кв ж/д) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Котельная Кирова 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Котельная Ленина 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Котельная 2-очередь жил. микр-она ул.Дунина-Горкавича №1, 2 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Котельная Юридический институт для подготовки специалистов системы МВД РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Котельная Школа № 8 | 125 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Котельная Пож.депо на 8 авт. 5,15 МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Котельная мкр. Менделеева-Шевченко- Строителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Котельная Станция скорой медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Котельная Памятный знак Первооткрывателям Сибири (Стелла) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Крышная котельная по ул. Гагарина, 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Котельная «Гагарина, 220а» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | КУ «Кирова, 3А» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Котельная по ул. Доронина, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Котельная по ул. Югорская, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Котельная по ул. Югорская, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Котельная по ул. Югорская, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Рисунок 2 - Суммарные объемы перекладок ветхих сетей АО «УТС», в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения

Таблица 8 - Требуемые объемы перекладки ветхих сетей в разрезе ТСО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация | Протяженность тепловых сетей, подлежащих перекладке, п.м. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 1490 | 2455 | 1933 | 1873 | 1976 | 2249 | 1593 | 1878 | 2099 | 1700 | 1615 | 2137 | 2394 | 2081 | 2251 |
| ОАО «Обьгаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| МП «Ханты-Мансийскгаз» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 |
| БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТСО не определена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по г. Ханты-Мансийску | 1640 | 2605 | 2083 | 2023 | 2126 | 2449 | 1793 | 2078 | 2299 | 1950 | 1765 | 2337 | 2544 | 2131 | 2251 |

Таблица 9 - Требуемые объемы перекладки тепловых сетей в разрезе районов г. Ханты-Мансийска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица территориального деления | Протяженность тепловых сетей, подлежащих перекладке, п.м. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Центральный район | 360 | 1727 | 1618 | 106 | 1494 | 100 | 872 | 150 | 1909 | 1418 | 1715 | 2237 | 100 | 1311 | 1754 |
| Нагорный район | 1180 | 312 | 415 | 1631 | 582 | 1087 | 921 | 1928 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Район Самарово | 50 | 516 | 0 | 236 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 482 | 0 | 0 | 2444 | 820 | 0 |
| Поселок Горный | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| Район Восточный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Район ОМК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Район Береговой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по г. Ханты-Мансийску | 1640 | 2605 | 2083 | 2023 | 2126 | 2449 | 1793 | 2078 | 2299 | 1950 | 1765 | 2337 | 2544 | 2131 | 2251 |

# **Строительство и реконструкция насосных станций**

В настоящее время в системе теплоснабжения г. Ханты-Мансийска насосные станции не предусмотрены. Требуемый гидравлический режим обеспечивается оборудованием, установленным на котельных и центральных тепловых пунктах (обслуживаются АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей). Учитывая планируемые места, расположение намечаемых к строительству источников тепловой энергии и трассы прокладки тепловых сетей от них до потребителей, необходимость в строительстве насосных станций отсутствует.

# **ПРИЛОЖЕНИЕ 1.**

# **ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ** **ЭНЕРГИЕЙ (ГРУППА ПРОЕКТОВ №2),источник** **финансирования - плата за подключение к системе теплоснабжения, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции,** **прочие источники**

Таблица 10 - Характеристики планируемых к строительству теплопроводов, в соответствии с действующими техническими условиями на присоединение перспективных потребителей (ближайшая перспектива расчетного срока актуализации теплоснабжения - первоочередные мероприятия), источник финансирования - плата за подключение к системе теплоснабжения, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Участок** | **Принадлежность к источнику** | **Перспективный диаметр, м** | **Протяжённость, м** | **Стоимость в текущих ценах (без учета НДС), руб.** | **Планировочный район** | **Техусловия** |
| 1 | Проектируемая котельная 6 МВт - 40ТК-4-2 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,15 | 30 | 640 839 | Гидронамыв-2 | №3 от 26.01.2017 г. |
| 2 | ТК-7 - УТ | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,15 | 53 | 1 126 381 | Гидронамыв-2 | №04 от 27.01.2014г |
| 3 | ТК-8 - Жилой дом №5 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,125 | 27 | 522 803 | Гидронамыв-2 | №04 от 27.01.2014г |
| 4 | ТК-9 - УТ | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,15 | 26 | 561 802 | Гидронамыв-2 | №04 от 27.01.2014г |
| 5 | ТК-10 - УТ | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,15 | 40 | 854 666 | Гидронамыв-2 | №04 от 27.01.2014г |
| 6 | УТ - Жилой дом №1 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,125 | 23 | 453 239 | Гидронамыв-2 | №04 от 27.01.2014г |
| 7 | УТ - Общественное здание №1.1 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,05 | 32 | 444 997 | Гидронамыв-2 | №04 от 27.01.2014г |
| 8 | УТ - Жилой дом №2 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,125 | 63 | 1 230 332 | Гидронамыв-2 | №04 от 27.01.2014г |
| 9 | УТ - Жилой дом №3 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,125 | 14 | 273 580 | Гидронамыв-2 | №04 от 27.01.2014г |
| 10 | УТ - Общественное здание №2.1 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,05 | 76 | 1 054 143 | Гидронамыв-2 | №04 от 27.01.2014г |
| 11 | УТ - Жилой дом №4 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,125 | 40 | 785 861 | Гидронамыв-2 | №04 от 27.01.2014г |
| 12 | УТ - Общественное здание №5.1 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,05 | 53 | 737 845 | Гидронамыв-2 | №04 от 27.01.2014г |
| 13 | УТ - Общественное здание №4.1 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,05 | 50 | 687 220 | Гидронамыв-2 | №04 от 27.01.2014г |
| 14 | ТК-сущ. - УТ-1 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,15 | 213 | 5 281 034 | Гидронамыв-2 | №59 от 01.12.2014г |
| 15 | УТ-1 - №1 2-секционный жилой дом со | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,08 | 21 | 397 281 | Гидронамыв-2 | №59 от 01.12.2014г |
| 16 | УТ-1 - №2 2-секционный жилой дом | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,08 | 54 | 982 748 | Гидронамыв-2 | №59 от 01.12.2014г |
| 17 | УТ-1 - №3 2-секционный жилой дом | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,08 | 64 | 1 170 934 | Гидронамыв-2 | №59 от 01.12.2014г |
| 18 | ТК-12 - Котельная №1 | Котельная №1 | 0,15 | 82 | 1 743 082 | Центральный | №54 от 08.09.2016 г /№ 41 от 17.07.2014г |
| 19 | УТ проект - ТК-12 | Котельная №1 | 0,15 | 21 | 447 288 | Центральный | №54 от 08.09.2016 г. |
| 20 | ТК-1 сущ. - 6-эт. жилой дом | Котельная №1 | 0,08 | 51 | 786 280 | Центральный | №54 от 08.09.2016 г. |
| 21 | ТК сущ. - Административное здание реконс. | Котельная №8 | 0,1 | 45 | 792 405 | Центральный | №39 от23.08.2016 г. |
| 22 | ТК сущ. - Жилой дом на 120 кв. | Котельная №8 | 0,2 | 100 | 2 613 690 | Центральный | №05 от 10.02.2017г |
| 23 | УТ-1 существ. - Средняя школа на 1056 мест | Котельная 10 МВт (Учхоз) | 0,125 | 112 | 2 174 222 | Центральный | №111 от 21.12.2016 г. |
| 24 | УК-25 - Свердлова 26, 28 | Котельная №22 | 0,1 | 30 | 614781 | Центральный | №14 от 03.03.2014г |
| 25 | 22ТК-1 - Перинатальный центр (резерв.) | Котельная №22 | 0,2 | 444 | 13 358 167 | Центральный | № 60 от 09.12.2014г |
| 26 | ТК-1 - Многоквартирный жилой дом | Котельная №22 | 0,1 | 191 | 3 266 917 | Центральный | № 27 от 28.04.2014г |
| 27 | ТК-1 - Многоквартирный жилой дом | Котельная №24 - "Школа №6" | 0,1 | 105 | 1 798 511 | Центральный | №12 от 03.03.2014г |
| 28 | ТК-1 - Перинатальный центр | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,25 | 286 | 14 696 278 | Центральный | № 50 от 06.10.2014г |
| 29 | ТК-1 - ТК-2 | Котельная №32 | 0,125 | 111 | 2 162 531 | Центральный | №29 от 24.06.2013 |
| 30 | ТК-2 - Жилой комплекс | Котельная №32 | 0,125 | 26 | 499 810 | Центральный | №29 от 24.06.2013 |
| 31 | ТК-2 - Школа Доброты | Котельная Музей геологии, нефти и газа | 0,125 | 45 | 876 860 | Центральный | №25 от 24.04.2014г |
| 32 | УТ-1 - Центр обработки вызовов | Котельная Юридический институт для подготовки специалистов системы МВД РФ | 0,05 | 55 | 758 674 | Центральный | №02 от 15.01.2014г |
| 33 | ТК сущ. - К.Маркса,33 | Котельная №8 | 0,08 | 340 | 6239765 | Центральный | №8 от 18.01.2017г |
| 34 | ТК нов. - Реконструируемое здание | Котельная Пож.депо на 8 авт 5,15 МВт | 0,065 | 101 | 1 382 503 | Центральный | №05 от 30.01.2014г |
| 35 | УТсущ - Административно-бытовое здание №4 | Котельная № 9 | 0,027 | 23 | 140 800 | Центральный | №10 от 13.02.2014г |
| 36 | УТ сущ. - Жилой дом №3 | Котельная Юридический институт для подготовки специалистов системы МВД РФ | 0,1 | 45 | 655 147 | Центральный | №12 от 17.04.2017г |
| 37 | УТ сущ. - Жилой дом №2 | Котельная Юридический институт для подготовки специалистов системы МВД РФ | 0,1 | 131 | 2 243 856 | Центральный | №13 от 17.04.2017г |
| 38 | УТ-2 - УТ-3 | Котельная №15 | 0,15 | 218 | 4 650 996 | Нагорный | №29 от 14.12.2015г |
| 39 | УТ-1 - Многоэтажный жилой дом со встр | Котельная №15 | 0,125 | 120 | 2 338 293 | Нагорный | №03 от 11.02.2015г |
| 40 | УТ-1 - Школа на 800 мест | Котельная №15 | 0,15 | 35 | 747 646 | Нагорный | №29 от 14.12.2015г |
| 41 | УТ-Б - ул.Сутормина,20 | Котельная №15 | 0,1 | 80 | 1 639 417 | Нагорный | №5 от 02.04.2015г |
| 42 | Свободы, 17 - УТ-1 сущ. | КУ «Кирова, 3А» | 0,1 | 30 | 508 301 | Иртыш | №8 от 13.04.2016 г. |
| 43 | ТК - Реконструкция школы №8 | Котельная №16 | 0,1 | 19 | 324 302 | Солдатское поле | №1 от 09.01.2017 |
| 44 | Проектируемая котельная - ТК | Котельная №16 | 0,15 | 105 | 2 242 937 | Солдатское поле | №1 от 09.01.2017 |
| 45 | Проектируемая котельная-ТК11-ТК12 | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 0,425 | 150 | 4 500 000,00 | Береговая | № 01 от 14.01.2020 г. |
| 46 | Проектируемая котельная-ТК1-ТК6 | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 0,125 | 150 | 2 100 000,00 | Береговая | № 02 от 15.01.2020г. |
| 47 | Проектируемая котельная-УТ-1-УТ-2 | Проектируемая котельная в микр. «Иртыш-2» | 0,125 | 150 | 2 100 000,00 | Береговая | № 02 от 21.02. 2019 г. |
| 48 | Существующая тепловая камера ТК-1 | Котельная №32 ул.Пионерская.13 «б» | 0,89 | 30 | 300 000,00 | Центральный | № 03 от 27.02.2020г. |
| 49 | Котельная №8- УТ (существующая реконстр тепловая камера) | Котельная №8 по ул. Комсомольская,38а | 0,219 | 170 | 3 060 000,00 | Центральный | № 03 от 12.04.2018г. |
| 50 | Котельная №1- УТ (существующая реконстр тепловая камера) | Котельная№1 по ул. Пионерская, 27а | 0,16 | 220 | 2 420 000,00 | Центральный | № 04 от 24.03.2020г. |
| 51 | Проектируемая котельная 15МВт в микр. Учхоз-проектируемая тепловвая комера УТ | проектируемая котельная 15МВт в микр. Учхоз | 0,1 | 150 | 1 500 000,00 | ОМК (УЧХОЗ) | № 04 от 19.04.2019г |
| 52 | Сети теплоснабжения котлового контура в котельной | Котельная №29 ул. Ленина,49а | 0,273 | 250 | 4 500 000,00 | Центральный | № 06-а от 09.07.2018г |
| 53 | ТК-2-Проектируемая тепловая камера ТК-9 | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 0,125 | 100 | 1 000 000,00 | Береговая | № 06 от 18.04.2020г. |
| 54 | Реконструируемые сети теплоснабжения котлового контура в реконструируемой тепловой камере УТ реконстр | Котельная «Школа№6, ул.Рознина.36» | 0,159 | 270 | 3 780 000,00 | Центральный | № 07 от 05.08.2019г. |
| 55 | Проектируемые сети теплоснабжения котлового контура в котельной | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 0,425 | 270 | 7 560 000,00 | Береговая | № 07 от 29.07. 2019г. |
| 56 | Проектируемые сети теплоснабжения котлового контура в котельной | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 0,425 | 270 | 7 560 000,00 | Береговая | № 08 от 12.08.2019г |
| 57 | ТК-3-Проектируемая тепловая камера ТК-12 | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 0,425 | 270 | 7 560 000,00 | Береговая | № 08 от 30.06.2020г. |
| 58 | Проектируемые сети теплоснабжения котлового контура в котельной | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 0,425 | 270 | 7 560 000,00 | Береговая | № 09 от 12.08.2019г. |
| 59 | Проектируемая камера -Сети теплоснабжения котлового контура в тепловой камере УТ реконстр | Котельная «Пождепо на 8 автомобилей», ул.Студенческая,8 | 0,125 | 320 | 3 840 000,00 | Центральный | № 06 от 18.04.2020г. |
| 60 | Проектируемые сети теплоснабжения котлового контура в котельной | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 0,425 | 270 | 7 560 000,00 | Береговая | № 10 от 12.08.2019г |
| 61 | Котельная-Реконструируемая тепловая камера УТ-1 | Котельная «ОПНД», ул. Гагарина.106 | 0,219 | 270 | 4 860 000,00 | Нагорная | № 10 от 18.08.2020г |
| 62 | Котельная-Реконструируемая тепловая камера УТ-1 | Котельная №15 ул.Сутормина,20 | 0,159 | 270 | 3 240 000,00 | Центральный | № 11 от 19.08.2020г |
| 63 | Котельная 24,7 Мвт "Иртыш"- Сети теплоснабжения микр. «Иртыш» УТ 5, УТ 6, УТ 7, УТ 8, УТ 9 | Котельная 24,7 МВт микр. «Иртыш» | 0,325-0,219 | 270 | 4 860 000,00 | Береговая | № 14 от 11.09.2019г. (В дополнение к техническим условиям № 04 от 27.01.2014г.) |
| 64 | Котельная 24,7 Мвт "Иртыш"- Сети теплоснабжения микр. «Иртыш» УТ15 | Котельная 24,7 МВт микр. «Иртыш» | 0,219 | 270 | 4 860 000,00 | Береговая | № 16 от 24.12.2018г. |
| 65 | Котельная 24,7 Мвт "Иртыш"- Сети теплоснабжения микр. «Иртыш» УТ16 | Котельная 24,7 МВт микр. «Иртыш» | 0,219 | 270 | 4 860 000,00 | Береговая | № 18 от 24.12.2018г |
| 66 | Проектируемая котельная-Проектируемая тепловая камера ТК-5 | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 0,219 | 500 | 9 000 000,00 | Береговая | № 18 от 12.11.2019г. |
| 67 | ТК 3-Проектируемая тепловая камера ТК-9 | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 0,219 | 270 | 4 860 000,00 | Береговая | № 19 от 19.12.2019г. |
| 68 | Котельная-Реконструируемая тепловая камера УТ | «Юридический институт для подготовки специалистов системы МВД РФ» (ул. Студенческая,19) | 0,273 | 250 | 301 505,00 | Центральный | от 29.12.2018 г. |
| 69 | сети теплоснабжения котлового контура в границах участка т. «А» - т. «Б» | Котельная №32 ул.Пионерская.13 «б» | 0,219 | 27 | 486 000,00 | Центральный | № 29 от 24.06. 2013г |

Таблица 11 - Характеристики планируемых к строительству теплопроводов, в соответствии с действующими материалами Генерального плана, проектами планировок территории и прочими документами территориального планирования (отдаленная перспектива расчетного срока актуализации теплоснабжения), источник финансирования - плата за подключение к системе теплоснабжения, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль направленная на инвестиции, прочие источники

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Участок | Принадлежность к источнику | Перспективный диаметр, м | Протяжённость,м | Стоимость в текущих ценах (без учета НДС), руб. | Планировочный район | Sys |
| п/п |
| 1 | ТК-5 - 19. Школа с бассейном на 1300 уч. 1 ввод | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,07 | 33 | 30025380 | Гидронамыв-2 | 23 |
| 2 | ТК-5 - 12. Жилой дом 2 ввод | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,15 | 118 | 6251040 | Гидронамыв-2 | 27 |
| 3 | ТК-12 - 9. Жилой дом 1 ввод | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,15 | 27 | 3887706 | Гидронамыв-2 | 63 |
| 4 | ТК-12 - 7. Жилой дом 1 ввод | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,15 | 66 | 692245 | Гидронамыв-2 | 65 |
| 5 | ТК-13 - 10. Жилой дом 2 ввод | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,15 | 35 | 714215 | Гидронамыв-2 | 71 |
| 6 | ТК-13 - 11. Жилой дом 1 ввод | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,15 | 37 | 1726467 | Гидронамыв-2 | 73 |
| 7 | ТК-14 - 9. Жилой дом 2 ввод | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,15 | 105 | 13395700 | Гидронамыв-2 | 77 |
| 8 | ТК-14 - 11. Жилой дом 2 ввод | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,15 | 25 | 1368946 | Гидронамыв-2 | 79 |
| 9 | ТК-15 - 20. Г араж-стоянка на 600 м/мес | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,15 | 68 | 8084610 | Гидронамыв-2 | 80 |
| 10 | ТК-15 - 8. Жилой дом 2 ввод | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,15 | 19 | 1197543 | Гидронамыв-2 | 83 |
| 11 | ТК-3 - ТК-15 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,2 | 48 | 22001220 | Гидронамыв-2 | 13 |
| 12 | УК-11 - УК-12 | Котельная №1 | 0,2 | 171 | 4166250 | Центральный | 218 |
| 13 | ТК-12 - УК-11 | Котельная №1 | 0,2 | 81 | 14406480 | Центральный | 96 |
| 14 | УК-11 - №28.1 | Котельная №1 | 0,15 | 28 | 2495706 | Центральный | 223 |
| 15 | УК-11 - №27.1 | Котельная №1 | 0,15 | 25 | 3761845 | Центральный | 221 |
| 16 | №61.1 - 6ТК-13 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 60 | 800697 | Центральный | 458 |
| 17 | УК-82 - УК-83 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 106 | 1316509 | Центральный | 27 |
| 18 | УК-81 - УК-82 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 115 | 3505680 | Центральный | 25 |
| 19 | УК-80 - УК-81 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 45 | 11363760 | Центральный | 23 |
| 20 | ТК-27 - УК-42 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,15 | 128 | 14371920 | Центральный | 160 |
| 21 | ТК-27 - УК-43 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,15 | 81 | 10018080 | Центральный | 157 |
| 22 | УК-45 - ТК-27 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,15 | 105 | 2751363 | Центральный | 20 |
| 23 | УК-48 - ТК-28 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,15 | 31 | 1832941 | Центральный | 17 |
| 24 | УК-49 - УК-48 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 167 | 9664600 | Центральный | 16 |
| 25 | УК-51 - УК-49 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,075 | 107 | 6307470 | Центральный | 15 |
| 26 | УК-53 - №101.1 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,075 | 36 | 4171000 | Центральный | 336 |
| 27 | УК-53 - УК-54 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 54 | 4555120 | Центральный | 333 |
| 28 | УК-47 - №98.2 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,1 | 13 | 3432780 | Центральный | 332 |
| 29 | УК-47 - УК-48 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 69 | 412879 | Центральный | 329 |
| 30 | УК-50 - №98.1 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,1 | 23 | 11892940 | Центральный | 328 |
| 31 | УК-46 - УК-47 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,1 | 72 | 7023620 | Центральный | 10 |
| 32 | УК-52 - УК-51 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,075 | 86 | 5554220 | Центральный | 13 |
| 33 | УК-43 - №63.1 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 23 | 10636110 | Центральный | 297 |
| 34 | УК-43 - №62.2 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,05 | 24 | 13655200 | Центральный | 295 |
| 35 | УК-43 - УК-44 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,05 | 18 | 6392380 | Центральный | 292 |
| 36 | УК-41 - №62.1 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,1 | 29 | 2789280 | Центральный | 291 |
| 37 | УК-42 - УК-41 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,15 | 330 | 3362400 | Центральный | 284 |
| 38 | УК-55 - №107.1 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,075 | 14 | 465774 | Центральный | 353 |
| 39 | УК-55 - П-1 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,05 | 41 | 1510243 | Центральный | 350 |
| 40 | ТК-28 - УК-53 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 54 | 1493076 | Центральный | 3 |
| 41 | УК-41 - №97.1 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 111 | 324268 | Центральный | 288 |
| 42 | ТК-28 - УК-56 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,15 | 105 | 382358 | Центральный | 7 |
| 43 | УК-54 - УК-55 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 72 | 9875780 | Центральный | 5 |
| 44 | УК-65 - №114.1 | Котельная №9 | 0,125 | 40 | 19681870 | Центральный | 369 |
| 45 | УК-60 - №112.1 | Котельная №9 | 0,125 | 24 | 12322940 | Центральный | 367 |
| 46 | ТК-34 - №113.1 | Котельная №9 | 0,15 | 26 | 5778720 | Центральный | 365 |
| 47 | ТК-34 - №111.1 | Котельная №9 | 0,15 | 26 | 3021840 | Центральный | 363 |
| 48 | УК-60 - №110.1 | Котельная №9 | 0,125 | 22 | 2602137 | Центральный | 361 |
| 49 | УК-60 - ТК-31 | Котельная №9 | 0,2 | 80 | 498930 | Центральный | 358 |
| 50 | УК-61 - №108.1 | Котельная №9 | 0,1 | 14 | 587980 | Центральный | 357 |
| 51 | УК-61 - П-2 | Котельная №9 | 0,15 | 62 | 481361 | Центральный | 354 |
| 52 | ТК-30 - №106.1 | Котельная №9 | 0,05 | 24 | 1444388 | Центральный | 349 |
| 53 | ТК-30 - №105.1 | Котельная №9 | 0,075 | 28 | 804324 | Центральный | 347 |
| 54 | УК-59 - ТК-29 | Котельная №9 | 0,1 | 83 | 416670 | Центральный | 344 |
| 55 | УК-57 - №104.3 | Котельная №9 | 0,075 | 21 | 497445 | Центральный | 343 |
| 56 | УК-66 - ТК-38 | Котельная №9 | 0,2 | 125 | 869218 | Центральный | 370 |
| 57 | УК-66 - №114.3 | Котельная №9 | 0,05 | 41 | 635901 | Центральный | 373 |
| 58 | ТК-29 - УК-57 | Котельная №9 | 0,15 | 167 | 928512 | Центральный | 165 |
| 59 | ТК-30 - УК-59 | Котельная №9 | 0,1 | 57 | 553822 | Центральный | 163 |
| 60 | ТК-31 - П-5 | Котельная №9 | 0,1 | 93 | 580755 | Центральный | 156 |
| 61 | ТК-32 - УК-60 | Котельная №9 | 0,2 | 89 | 1541185 | Центральный | 154 |
| 62 | ТК-34 - ТК-32 | Котельная №9 | 0,2 | 132 | 1525426 | Центральный | 153 |
| 63 | УК-67 - ТК-39 | Котельная №9 | 0,075 | 51 | 440736 | Центральный | 150 |
| 64 | УК-67 - УК-68 | Котельная №9 | 0,15 | 22 | 382141 | Центральный | 147 |
| 65 | УК-68 - ТК-40 | Котельная №9 | 0,075 | 54 | 1177618 | Центральный | 146 |
| 66 | ТК-41 - П-4 | Котельная №9 | 0,3 | 112 | 356157 | Центральный | 144 |
| 67 | УК-68 - УК-69 | Котельная №9 | 0,15 | 149 | 5708160 | Центральный | 142 |
| 68 | ТК-38 - УК-67 | Котельная №9 | 0,15 | 142 | 1134381 | Центральный | 140 |
| 69 | УК-65 - УК-66 | Котельная №9 | 0,2 | 194 | 755141 | Центральный | 138 |
| 70 | УК-65 - ТК-33 | Котельная №9 | 0,15 | 150 | 66824 | Центральный | 136 |
| 71 | ТК-35 - УК-65 | Котельная №9 | 0,2 | 159 | 201589 | Центральный | 134 |
| 72 | ТК-38 - №114.4 | Котельная №9 | 0,05 | 48 | 753546 | Центральный | 375 |
| 73 | ТК-40 - №135.1 | Котельная №9 | 0,075 | 15 | 88252 | Центральный | 377 |
| 74 | ТК-41 - №136.1 | Котельная №9 | 0,2 | 41 | 168685 | Центральный | 379 |
| 75 | УК-40 - №96.1 Дошкольное учреждение | Котельная №9 | 0,05 | 41 | 753546 | Центральный | 393 |
| 76 | УК-69 - ТК-41 | Котельная №9 | 0,15 | 49 | 72714 | Центральный | 394 |
| 77 | ТК-36 - УК-62 | Котельная №9 | 0,15 | 116 | 123898 | Центральный | 36 |
| 78 | ТК-36 - УК-61 | Котельная №9 | 0,15 | 71 | 1190910 | Центральный | 34 |
| 79 | УК-62 - УК-63 | Котельная №9 | 0,15 | 66 | 989662 | Центральный | 402 |
| 80 | УК-62 - №114.2 Дошкольное учреждение | Котельная №9 | 0,075 | 93 | 642240 | Центральный | 405 |
| 81 | УК-72 - УК-71 | Котельная №9 | 0,2 | 24 | 225048 | Центральный | 410 |
| 82 | УК-72 - №133.2 Школа | Котельная №9 | 0,1 | 41 | 532357 | Центральный | 412 |
| 83 | УК-71 - УК-70 | Котельная №9 | 0,2 | 46 | 380835 | Центральный | 413 |
| 84 | ТК-35 - ТК-36 | Котельная №9 | 0,15 | 30 | 1433611 | Центральный | 32 |
| 85 | ТК-31 - ТК-35 | Котельная №9 | 0,15 | 158 | 1451047 | Центральный | 30 |
| 86 | УК-63 - ТК-37 | Котельная №9 | 0,15 | 76 | 1917975 | Центральный | 421 |
| 87 | УК-57 - №104.2 Детская библиотека | Котельная №9 | 0,038 | 21 | 6889680 | Центральный | 434 |
| 88 | УК-58 - №104.4 + дошкольное учреждение | Котельная №9 | 0,1 | 25 | 6164640 | Центральный | 339 |
| 89 | ТК-37 - УК-64 | Котельная №9 | 0,15 | 180 | 4116820 | Центральный | 38 |
| 90 | УК-73 - №133.1 | Котельная №9 | 0,15 | 36 | 4674100 | Центральный | 41 |
| 91 | УК-73 - УК-72 | Котельная №9 | 0,15 | 48 | 1795445 | Центральный | 43 |
| 92 | УК-57 - №104.1 | Котельная №9 | 0,075 | 21 | 1602602 | Центральный | 340 |
| 93 | УК-71 - №133.1 Школа | Котельная №9 | 0,075 | 36 | 1635661 | Центральный | 416 |
| 94 | УК-22 - №53.1 | Котельная №22 | 0,1 | 13 | 1547206 | Центральный | 274 |
| 95 | УК-22 - УК-21 | Котельная №22 | 0,125 | 45 | 3368373 | Центральный | 271 |
| 96 | УК-29 - №51.1 | Котельная №22 | 0,05 | 13 | 1050394 | Центральный | 268 |
| 97 | УК-19 - №45.2 | Котельная №22 | 0,075 | 34 | 2641516 | Центральный | 266 |
| 98 | УК-19 - П-3 | Котельная №22 | 0,075 | 67 | 9239760 | Центральный | 263 |
| 99 | УК-20 - №44.2 | Котельная №22 | 0,1 | 25 | 23838480 | Центральный | 262 |
| 100 | УК-20 - УК-19 | Котельная №22 | 0,1 | 196 | 9197700 | Центральный | 259 |
| 101 | УК-25 - УК-24 | Котельная №22 | 0,15 | 58 | 29299340 | Центральный | 253 |
| 102 | УК-27 - УК-28 | Котельная №22 | 0,075 | 80 | 25019980 | Центральный | 247 |
| 103 | УК-31 - №43.2 | Котельная №22 | 0,125 | 26 | 5656230 | Центральный | 246 |
| 104 | УК-31 - ТК-19 | Котельная №22 | 0,15 | 138 | 1156712 | Центральный | 243 |
| 105 | ТК-20 - №42.1 | Котельная №22 | 0,05 | 132 | 592376 | Центральный | 242 |
| 106 | ТК-18 - №82.1 | Котельная №22 | 0,075 | 19 | 3918231 | Центральный | 300 |
| 107 | 22ТК-1-4 - №89.1 | Котельная №22 | 0,1 | 35 | 1053912 | Центральный | 303 |
| 108 | УК-24 - УК-21 | Котельная №22 | 0,15 | 86 | 393631 | Центральный | 398 |
| 109 | УК-24 - №43.2 Дошкольное учреждение | Котельная №22 | 0,075 | 65 | 730588 | Центральный | 401 |
| 110 | УК-30 - УК-31 | Котельная №22 | 0,15 | 21 | 1767297 | Центральный | 417 |
| 111 | УК-30 - №43.2 ЦДО | Котельная №22 | 0,075 | 40 | 720946 | Центральный | 420 |
| 112 | УК-21 - УК-20 | Котельная №22 | 0,15 | 63 | 358493 | Центральный | 83 |
| 113 | УК-26 - УК-25 | Котельная №22 | 0,125 | 115 | 342041 | Центральный | 81 |
| 114 | УК-26 - УК-27 | Котельная №22 | 0,125 | 182 | 412927 | Центральный | 80 |
| 115 | УК-26 - УК-79 | Котельная №22 | 0,15 | 125 | 697545 | Центральный | 78 |
| 116 | ТК-18 - УК-26 | Котельная №22 | 0,15 | 158 | 835501 | Центральный | 76 |
| 117 | ТК-18 - УК-30 | Котельная №22 | 0,15 | 76 | 237032 | Центральный | 74 |
| 118 | УК-29 - ТК-18 | Котельная №22 | 0,075 | 55 | 342752 | Центральный | 72 |
| 119 | УК-23 - УК-22 | Котельная №22 | 0,125 | 188 | 544677 | Центральный | 69 |
| 120 | 22ТК-1 - ТК-18 | Котельная №22 | 0,25 | 83 | 1888129 | Центральный | 464 |
| 121 | УК-27 - №43.1 | Котельная №22 | 0,075 | 24 | 1947613 | Центральный | 250 |
| 122 | №96.1 - ТК-26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,15 | 39 | 429887 | Центральный | 46 |
| 123 | ТК-26 - УК-40 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,15 | 62 | 258257 | Центральный | 48 |
| 124 | ТК-25 - ТК-24 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,2 | 128 | 892967 | Центральный | 50 |
| 125 | ТК-24 - УК-39 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,2 | 25 | 490109 | Центральный | 52 |
| 126 | ТК-24 - УК-38 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,2 | 104 | 9983760 | Центральный | 54 |
| 127 | УК-35 - ТК-22 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,2 | 124 | 23054720 | Центральный | 56 |
| 128 | ТК-22 - УК-32 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,15 | 85 | 26805600 | Центральный | 58 |
| 129 | ТК-23 - УК-34 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,1 | 133 | 25495920 | Центральный | 60 |
| 130 | УК-36 - УК-35 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,15 | 66 | 19147440 | Центральный | 304 |
| 131 | УК-36 - №91.1 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,15 | 28 | 17277440 | Центральный | 307 |
| 132 | УК-38 - УК-37 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,15 | 37 | 17829600 | Центральный | 308 |
| 133 | УК-38 - №96.2 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,125 | 27 | 1023652 | Центральный | 311 |
| 134 | УК-31 - УК-30 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,15 | 150 | 11603520 | Центральный | 315 |
| 135 | УК-31 - №92.1 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,1 | 26 | 15554320 | Центральный | 317 |
| 136 | УК-31 - №93.1 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,075 | 21 | 24497680 | Центральный | 319 |
| 137 | УК-32 - ТК-23 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,15 | 65 | 16466880 | Центральный | 320 |
| 138 | УК-32 - №94.1 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,1 | 22 | 24776480 | Центральный | 323 |
| 139 | ТК-22 - №95.1 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,05 | 26 | 7752000 | Центральный | 325 |
| 140 | ТК-23 - УК-33 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,1 | 113 | 1472782 | Центральный | 62 |
| 141 | УК-33 - №91.1 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,1 | 94 | 12616720 | Центральный | 64 |
| 142 | ТК-22 - УК-31 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,1 | 88 | 25056640 | Центральный | 66 |
| 143 | УК-40 - ТК-25 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,2 | 407 | 1461383 | Центральный | 390 |
| 144 | УК-37 - УК-36 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,2 | 272 | 7333800 | Центральный | 384 |
| 145 | УК-37 - №91.1 Дошкольное учреждение | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,075 | 55 | 16321020 | Центральный | 389 |
| 146 | УК-14 - ТК-13 | Котельная №29 | 0,2 | 318 | 4801680 | Центральный | 93 |
| 147 | УК-15 - №39.3 | Котельная №29 | 0,1 | 17 | 4614480 | Центральный | 235 |
| 148 | ТК-42 - УК-15 | Котельная №29 | 0,15 | 240 | 667996 | Центральный | 126 |
| 149 | УК-18 - ТК-14 | Котельная №29 | 0,2 | 37 | 1285628 | Центральный | 236 |
| 150 | ТК-13 - УК-13 | Котельная №29 | 0,2 | 102 | 1911342 | Центральный | 86 |
| 151 | УК-18 - №39.4 | Котельная №29 | 0,1 | 16 | 7790760 | Центральный | 239 |
| 152 | ТК-16 - УК-14 | Котельная №29 | 0,2 | 166 | 25157280 | Центральный | 92 |
| 153 | ТК-14 - ТК-16 | Котельная №29 | 0,2 | 132 | 11760600 | Центральный | 90 |
| 154 | УК-13 - ТК-42 | Котельная №29 | 0,2 | 99 | 4678400 | Центральный | 224 |
| 155 | УК-17 - УК-18 | Котельная №29 | 0,2 | 198 | 7337520 | Центральный | 425 |
| 156 | УК-17 - №40.1 КДЦ | Котельная №29 | 0,075 | 26 | 706753 | Центральный | 428 |
| 157 | УК-18 - №40.2 Бизнес-центр | Котельная №29 | 0,075 | 35 | 2690940 | Центральный | 430 |
| 158 | УК-13 - №38.1 Театр кукол | Котельная №29 | 0,038 | 26 | 760848 | Центральный | 432 |
| 159 | ТК-42 - УК-16 | Котельная №29 | 0,2 | 84 | 6868080 | Центральный | 88 |
| 160 | УК-13 - №38.1 | Котельная №29 | 0,125 | 32 | 1247760 | Центральный | 227 |
| 161 | УК-16 - УК-17 | Котельная №29 | 0,2 | 104 | 799191 | Центральный | 228 |
| 162 | УК-16 - №39.1 | Котельная №29 | 0,075 | 15 | 1652476 | Центральный | 231 |
| 163 | УК-15 - ТК-16 | Котельная №29 | 0,15 | 44 | 13580970 | Центральный | 232 |
| 164 | ТК-8 - ТК-9 | Котельная №32 | 0,15 | 459 | 11547850 | Центральный | 101 |
| 165 | ТК-7 - ТК-8 | Котельная №32 | 0,15 | 81 | 1427840 | Центральный | 99 |
| 166 | ТК-9 - ТК-10 | Котельная №32 | 0,15 | 105 | 4502960 | Центральный | 103 |
| 167 | ТК-10 - №18.1 КЦСОН | Котельная №32 | 0,038 | 119 | 5478200 | Центральный | 104 |
| 168 | ТК-8 - УК-10 | Котельная №32 | 0,1 | 29 | 899711 | Центральный | 106 |
| 169 | УК-5 - №15.3 | Котельная №32 | 0,075 | 66 | 3092560 | Центральный | 109 |
| 170 | УК-10 - УК-9 | Котельная №32 | 0,1 | 115 | 817222 | Центральный | 214 |
| 171 | УК-8 - №21.1 | Котельная №32 | 0,05 | 16 | 10582560 | Центральный | 213 |
| 172 | УК-8 - ТК-10 | Котельная №32 | 0,15 | 214 | 1381680 | Центральный | 210 |
| 173 | ТК-5 - 32ТК-1-5-5 | Котельная №32 | 0,2 | 30 | 2041708 | Центральный | 452 |
| 174 | УК-9 - УК-8 | Котельная №32 | 0,15 | 25 | 630760 | Центральный | 453 |
| 175 | УК-9 - ТК-80 | Котельная №32 | 0,3 | 40 | 551884 | Центральный | 456 |
| 176 | УК-10 - №21.2 | Котельная №32 | 0,075 | 13 | 5719410 | Центральный | 217 |
| 177 | 32ТК-1-4-2-5 - УК-76 | Котельная №32 | 0,125 | 96 | 5017140 | Центральный | 190 |
| 178 | УК-76 - №12.1 | Котельная №32 | 0,05 | 19 | 12917070 | Центральный | 192 |
| 179 | №19.1 - ТК-11 | Котельная №32 | 0,125 | 30 | 11433960 | Центральный | 203 |
| 180 | ТК-11 - №20.1 | Котельная №32 | 0,05 | 20 | 6152760 | Центральный | 205 |
| 181 | ТК-10 - №22.1 | Котельная №32 | 0,125 | 39 | 1577520 | Центральный | 209 |
| 182 | УК-1 - №1.1 6 эт | Котельная №35 | 0,125 | 15 | 6630480 | Центральный | 177 |
| 183 | УК-1 - ТК-1 | Котельная №35 | 0,15 | 118 | 323964 | Центральный | 174 |
| 235 | УК-19 - 16.3.2 | Котельная №15 | 0,075 | 20 | 370265 | Нагорный | 122 |
| 236 | ТК-21 - 25.1.2 | Котельная №15 | 0,05 | 7 | 887483 | Нагорный | 130 |
| 237 | УК-20 - 25.1.1 | Котельная №15 | 0,025 | 19 | 2818930 | Нагорный | 128 |
| 238 | ТК-13 - УК-16 | Котельная №15 | 0,15 | 133 | 7922440 | Нагорный | 9 |
| 239 | ТК-16 - УК-18 | Котельная №15 | 0,15 | 32 | 5827700 | Нагорный | 11 |
| 240 | ТК-19 - УК-19 | Котельная №15 | 0,125 | 25 | 6448280 | Нагорный | 12 |
| 241 | ТК-21 - УК-20 | Котельная №15 | 0,05 | 87 | 3353040 | Нагорный | 13 |
| 242 | ТК-15 - УК-17 | Котельная №15 | 0,125 | 63 | 12345840 | Нагорный | 6 |
| 243 | УК-16 - 14.1 Дошкольное учреждение | Котельная №15 | 0,05 | 44 | 812455 | Нагорный | 150 |
| 244 | УК-16 - УК-15 | Котельная №15 | 0,15 | 101 | 4854835 | Нагорный | 147 |
| 245 | УК-20 - ТК-20 | Котельная №15 | 0,075 | 111 | 1328530 | Нагорный | 125 |
| 246 | ТК-5 - 3.2.1 | Котельная №16 | 0,075 | 46 | 1362935 | Нагорный | 62 |
| 247 | ТК-3 - 2.2.4 | Котельная №16 | 0,075 | 52 | 1876520 | Нагорный | 60 |
| 248 | ТК-3 - 2.2.3 | Котельная №16 | 0,075 | 30 | 2427780 | Нагорный | 58 |
| 249 | УК-3 - 2.2.2 | Котельная №16 | 0,075 | 18 | 5256503 | Нагорный | 56 |
| 250 | УК-3 - ТК-4 | Котельная №16 | 0,075 | 71 | 2688564 | Нагорный | 53 |
| 251 | УК-2 - 2.2.1 | Котельная №16 | 0,075 | 23 | 6858500 | Нагорный | 52 |
| 252 | УК-2 - УК-3 | Котельная №16 | 0,15 | 79 | 21252320 | Нагорный | 49 |
| 253 | УК-1 - 2.1.1 | Котельная №16 | 0,1 | 15 | 5826500 | Нагорный | 48 |
| 254 | УК-1 - ТК-1 | Котельная №16 | 0,15 | 60 | 2978105 | Нагорный | 45 |
| 255 | ТК-2 - ТК-3 | Котельная №16 | 0,15 | 195 | 1861376 | Нагорный | 40 |
| 256 | ТК-2 - УК-2 | Котельная №16 | 0,15 | 23 | 2113644 | Нагорный | 3 |
| 257 | ТК-4 - ТК-5 | Котельная №16 | 0,075 | 253 | 5292720 | Нагорный | 2 |
| 258 | ТК-2 - УК-1 | Котельная №16 | 0,25 | 151 | 907920 | Нагорный | 1 |
| 259 | УК-7 - 7.1.7 | Котельная №17 | 0,05 | 8 | 1321691 | Нагорный | 94 |
| 260 | ТК-10 - 8.1.1 | Котельная №17 | 0,075 | 36 | 4467468 | Нагорный | 96 |
| 261 | ТК-10 - 9.1.1 | Котельная №17 | 0,038 | 53 | 2828671 | Нагорный | 98 |
| 262 | УК-7 - УК-8 | Котельная №17 | 0,2 | 67 | 4709680 | Нагорный | 91 |
| 263 | УК-8 - 7.1.6 | Котельная №17 | 0,075 | 15 | 1223100 | Нагорный | 90 |
| 264 | УК-8 - УК-9 | Котельная №17 | 0,2 | 52 | 2979180 | Нагорный | 87 |
| 265 | УК-9 - УК-10 | Котельная №17 | 0,2 | 48 | 3225000 | Нагорный | 83 |
| 266 | УК-10 - 7.1.4 | Котельная №17 | 0,075 | 13 | 5925150 | Нагорный | 82 |
| 267 | УК-10 - ТК-10 | Котельная №17 | 0,2 | 111 | 4636440 | Нагорный | 79 |
| 268 | УК-5 - 7.1.2 | Котельная №17 | 0,075 | 23 | 3129540 | Нагорный | 76 |
| 269 | УК-5 - ТК-8 | Котельная №17 | 0,15 | 80 | 6404670 | Нагорный | 73 |
| 270 | ТК-8 - 7.1.1 | Котельная №17 | 0,1 | 22 | 14423670 | Нагорный | 72 |
| 271 | ТК-8 - 5.2.1 | Котельная №17 | 0,1 | 22 | 4020840 | Нагорный | 70 |
| 272 | ТК-6 - 5.1.2 | Котельная №17 | 0,1 | 23 | 810120 | Нагорный | 68 |
| 273 | УК-4 - 5.1.1 | Котельная №17 | 0,1 | 20 | 4323780 | Нагорный | 66 |
| 274 | УК-4 - ТК-7 | Котельная №17 | 0,15 | 197 | 1726880 | Нагорный | 63 |
| 275 | ТК-9 - УК-6 | Котельная №17 | 0,2 | 26 | 2174640 | Нагорный | 44 |
| 276 | УК-6 - УК-7 | Котельная №17 | 0,2 | 76 | 7185900 | Нагорный | 43 |
| 277 | УК-9 - 7.1.5 | Котельная №17 | 0,075 | 14 | 1363100 | Нагорный | 86 |
| 278 | ТК-7 - УК-5 | Котельная №17 | 0,15 | 135 | 7025760 | Нагорный | 8 |
| 279 | ТК-6 - УК-4 | Котельная №17 | 0,1 | 117 | 4994020 | Нагорный | 41 |
| 280 | УК-6 - ТК-7 | Котельная №17 | 0,2 | 72 | 806820 | Нагорный | 42 |
| 281 | УК-12 - УК-13 | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,2 | 99 | 1142400 | Нагорный | 139 |
| 282 | УК-12 - 10.1 Учреждение торговли | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,025 | 14 | 1632280 | Нагорный | 142 |
| 283 | УК-13 - ТК-11 | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,2 | 66 | 4424760 | Нагорный | 143 |
| 284 | УК-13 - 10.1 Адм. здание | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,075 | 19 | 1030280 | Нагорный | 146 |
| 285 | УК-11 - 10.1 Почта | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,038 | 16 | 3391500 | Нагорный | 138 |
| 286 | УК-11 - УК-12 | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,2 | 23 | 5677720 | Нагорный | 135 |
| 287 | ул. Гагарина 202 - УК-10 | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,2 | 56 | 897431 | Нагорный | 10 |
| 288 | УК-10 - 10.1 Дом культуры | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,075 | 18 | 1892000 | Нагорный | 134 |
| 289 | УК-10 - УК-11 | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,2 | 85 | 15258980 | Нагорный | 131 |
| 290 | ТК-35 - УК-123 | Котельная №10 | 0,05 | 24 | 12670380 | Иртыш | 1227 |
| 291 | УК71 - ТК-78 | Котельная №10 | 0,05 | 12 | 15981380 | Иртыш | 1226 |
| 292 | УК-70 - УК71 | Котельная №10 | 0,075 | 27 | 18381640 | Иртыш | 1224 |
| 293 | УК-69 - УК | Котельная №10 | 0,125 | 43 | 5242560 | Иртыш | 1223 |
| 294 | ТК-5 - ТК-4 | Котельная №10 | 0,075 | 11 | 5765760 | Иртыш | 755 |
| 295 | УК-10 - УК-8 | Котельная №10 | 0,15 | 15 | 5396400 | Иртыш | 756 |
| 296 | УК-8 - УК-9 | Котельная №10 | 0,15 | 49 | 1162101 | Иртыш | 757 |
| 297 | УК-8 - УК-7 | Котельная №10 | 0,15 | 20 | 3408374 | Иртыш | 759 |
| 298 | ТК-19 - УК-128 | Котельная №10 | 0,15 | 42 | 4211503 | Иртыш | 761 |
| 299 | УК-128 - УК-118 | Котельная №10 | 0,15 | 55 | 1625947 | Иртыш | 762 |
| 300 | УК-118 - №10 5-ти секционный | Котельная №10 | 0,1 | 9 | 2924424 | Иртыш | 764 |
| 301 | УК-122 - ТК-20 | Котельная №10 | 0,05 | 8 | 9624340 | Иртыш | 765 |
| 302 | УК-125 - ТК-21 | Котельная №10 | 0,075 | 51 | 10635080 | Иртыш | 766 |
| 303 | ТК-17 - ТК-18 | Котельная №10 | 0,075 | 126 | 11199620 | Иртыш | 767 |
| 304 | УК-9 - №9 6-ти секционный | Котельная №10 | 0,1 | 9 | 3832470 | Иртыш | 768 |
| 305 | УК-10 - ТК-127 | Котельная №10 | 0,05 | 22 | 7434180 | Иртыш | 769 |
| 306 | УК-7 - ТК-3 | Котельная №10 | 0,05 | 10 | 2985060 | Иртыш | 770 |
| 307 | УК-7 - УК-6 | Котельная №10 | 0,15 | 62 | 490050 | Иртыш | 771 |
| 308 | УК-9 - ТК-4 | Котельная №10 | 0,075 | 43 | 6742440 | Иртыш | 772 |
| 309 | УК-118 - УК-122 | Котельная №10 | 0,15 | 32 | 2943780 | Иртыш | 773 |
| 310 | УК-122 - УК-125 | Котельная №10 | 0,15 | 18 | 5757480 | Иртыш | 774 |
| 311 | УК-125 - ТК | Котельная №10 | 0,15 | 87 | 1333860 | Иртыш | 775 |
| 312 | УК-119 - ТК-25 | Котельная №10 | 0,075 | 17 | 6421680 | Иртыш | 790 |
| 313 | УК-117 - УК-119 | Котельная №10 | 0,075 | 22 | 1118610 | Иртыш | 791 |
| 314 | УК - УК-117 | Котельная №10 | 0,075 | 13 | 5513460 | Иртыш | 793 |
| 315 | УК-117 - УК-115 | Котельная №10 | 0,075 | 26 | 5539590 | Иртыш | 794 |
| 316 | УК - ТК-24 | Котельная №10 | 0,075 | 17 | 5667400 | Иртыш | 796 |
| 317 | ТК-30 - ТК-29 | Котельная №10 | 0,125 | 114 | 4081590 | Иртыш | 799 |
| 318 | УК-115 - №43 4-х секционный | Котельная №10 | 0,05 | 10 | 5749100 | Иртыш | 801 |
| 319 | УК-109 - ТК-29 | Котельная №10 | 0,075 | 27 | 2691630 | Иртыш | 802 |
| 320 | УК-129 - ТК-36 | Котельная №10 | 0,05 | 12 | 4940190 | Иртыш | 803 |
| 321 | ТК-35 - №12 1-но секционный | Котельная №10 | 0,075 | 21 | 5336300 | Иртыш | 804 |
| 322 | УК - ТК-81 | Котельная №10 | 0,075 | 42 | 11572470 | Иртыш | 805 |
| 323 | ТК-3 - УК-129 | Котельная №10 | 0,1 | 37 | 12180780 | Иртыш | 806 |
| 324 | УК-129 - ТК-37 | Котельная №10 | 0,075 | 36 | 6359970 | Иртыш | 807 |
| 325 | УК-115 - ТК-27 | Котельная №10 | 0,05 | 39 | 7507330 | Иртыш | 808 |
| 326 | УК - ТК | Котельная №10 | 0,15 | 36 | 9264730 | Иртыш | 809 |
| 327 | УК - УК-119 | Котельная №10 | 0,075 | 50 | 2407140 | Иртыш | 810 |
| 328 | УК-119 - УК-109 | Котельная №10 | 0,075 | 33 | 6021620 | Иртыш | 811 |
| 329 | УК-109 - ТК-28 | Котельная №10 | 0,075 | 11 | 6348860 | Иртыш | 812 |
| 330 | УК - ТК-23 | Котельная №10 | 0,075 | 58 | 2174080 | Иртыш | 814 |
| 331 | УК-2 - УК-3 | Котельная №10 | 0,25 | 264 | 5882240 | Иртыш | 744 |
| 332 | УК-75 - №44 3-х секционный | Котельная №10 | 0,075 | 14 | 14562180 | Иртыш | 1388 |
| 333 | УК-76 - ТК-85 | Котельная №10 | 0,05 | 13 | 5848910 | Иртыш | 1387 |
| 334 | УК-76 - ТК-86 | Котельная №10 | 0,05 | 29 | 4679330 | Иртыш | 1262 |
| 335 | УК-75 - УК-76 | Котельная №10 | 0,075 | 29 | 2942920 | Иртыш | 1261 |
| 336 | ТК-29 - УК-120 | Котельная №10 | 0,1 | 50 | 2618930 | Иртыш | 1235 |
| 337 | УК-42 - УК-41 | Котельная №10 | 0,15 | 91 | 4668220 | Иртыш | 1233 |
| 338 | УК-36 - УК-39 | Котельная №10 | 0,15 | 28 | 2356400 | Иртыш | 1232 |
| 339 | УК-120 - №10 5-ти секционный | Котельная №10 | 0,1 | 21 | 6507430 | Иртыш | 1231 |
| 340 | УК-123 - УК-124 | Котельная №10 | 0,075 | 29 | 11545500 | Иртыш | 1230 |
| 341 | УК-20 - №11 6-ти секционный | Котельная №10 | 0,05 | 90 | 6409277 | Иртыш | 895 |
| 342 | УК-23 - №21 Развлекательный центр | Котельная №10 | 0,125 | 99 | 22724580 | Иртыш | 896 |
| 343 | УК-17 - УК-18 | Котельная №10 | 0,15 | 29 | 301317 | Иртыш | 897 |
| 344 | УК-11 - №8 3-х секционный | Котельная №10 | 0,075 | 10 | 17786520 | Иртыш | 898 |
| 345 | УК-6 - №8 3-х секционный | Котельная №10 | 0,075 | 10 | 2693820 | Иртыш | 899 |
| 346 | УК-5 - ТК-2 | Котельная №10 | 0,05 | 11 | 5755520 | Иртыш | 900 |
| 347 | УК-11 - ТК-6 | Котельная №10 | 0,05 | 12 | 967278 | Иртыш | 901 |
| 348 | УК-13 - ТК-7 | Котельная №10 | 0,05 | 14 | 4300320 | Иртыш | 902 |
| 349 | УК-14 - УК-12 | Котельная №10 | 0,05 | 26 | 1771600 | Иртыш | 903 |
| 350 | УК-16 - №9 3-х секционный | Котельная №10 | 0,05 | 27 | 6140400 | Иртыш | 904 |
| 351 | ТК-16 - УК-19 | Котельная №10 | 0,15 | 223 | 16304740 | Иртыш | 905 |
| 352 | УК-20 - ТК-10 | Котельная №10 | 0,05 | 11 | 6887740 | Иртыш | 906 |
| 353 | ТК-12 - УК-25 | Котельная №10 | 0,05 | 38 | 26009840 | Иртыш | 907 |
| 354 | ТК - УК-110 | Котельная №10 | 0,05 | 40 | 2228090 | Иртыш | 908 |
| 355 | УК-3 - УК-15 | Котельная №10 | 0,25 | 66 | 19168850 | Иртыш | 909 |
| 356 | УК-15 - УК-16 | Котельная №10 | 0,25 | 53 | 29653440 | Иртыш | 910 |
| 357 | УК-16 - УК-17 | Котельная №10 | 0,25 | 43 | 2647400 | Иртыш | 911 |
| 358 | УК-6 - УК-5 | Котельная №10 | 0,15 | 143 | 8534880 | Иртыш | 912 |
| 359 | УК-5 - УК-4 | Котельная №10 | 0,15 | 51 | 13741440 | Иртыш | 913 |
| 360 | УК-15 - УК-13 | Котельная №10 | 0,15 | 26 | 32895680 | Иртыш | 914 |
| 361 | УК-13 - УК-12 | Котельная №10 | 0,15 | 28 | 41077440 | Иртыш | 915 |
| 362 | УК-12 - УК-11 | Котельная №10 | 0,05 | 0 | 1828024 | Иртыш | 916 |
| 363 | УК-11 - УК-11 | Котельная №10 | 0,15 | 158 | 10543900 | Иртыш | 917 |
| 364 | УК-11 - УК-10 | Котельная №10 | 0,15 | 20 | 22546680 | Иртыш | 918 |
| 365 | №9 Дошкольное - УК-14 | Котельная №10 | 0,38 | 53 | 1766871 | Иртыш | 919 |
| 366 | УК-14 - ТК-8 | Котельная №10 | 0,025 | 26 | 1755260 | Иртыш | 920 |
| 367 | ТК-9 - УК-18 | Котельная №10 | 0,038 | 7 | 724704 | Иртыш | 921 |
| 368 | УК-18 - УК-19 | Котельная №10 | 0,15 | 3 | 10217010 | Иртыш | 922 |
| 369 | №8 6-ти секционный - УК-4 | Котельная №10 | 0,1 | 12 | 578434 | Иртыш | 923 |
| 370 | УК-4 - УК-3 | Котельная №10 | 0,15 | 15 | 843544 | Иртыш | 924 |
| 371 | УК-21 - УК-24 | Котельная №10 | 0,25 | 14 | 3393360 | Иртыш | 926 |
| 372 | ТК-11 - УК-25 | Котельная №10 | 0,05 | 12 | 740536 | Иртыш | 927 |
| 373 | УК-25 - УК-24 | Котельная №10 | 0,075 | 17 | 828697 | Иртыш | 928 |
| 374 | УК-24 - ТК-13 | Котельная №10 | 0,05 | 5 | 341736 | Иртыш | 929 |
| 375 | УК-20 - УК-19 | Котельная №10 | 0,05 | 13 | 732799 | Иртыш | 970 |
| 376 | УК-22 - УК-21 | Котельная №10 | 0,15 | 17 | 163607 | Иртыш | 972 |
| 377 | УК-22 - ТК-14 | Котельная №10 | 0,075 | 9 | 401770 | Иртыш | 974 |
| 378 | УК-22 - УК-23 | Котельная №10 | 0,15 | 171 | 171427 | Иртыш | 975 |
| 379 | УК-23 - ТК-15 | Котельная №10 | 0,075 | 55 | 275652 | Иртыш | 976 |
| 380 | УК-24 - УК-27 | Котельная №10 | 0,25 | 200 | 227340 | Иртыш | 977 |
| 381 | УК-21 - УК-17 | Котельная №10 | 0,25 | 37 | 396486 | Иртыш | 978 |
| 382 | УК-123 - №12 4-х секционный | Котельная №10 | 0,075 | 17 | 100540 | Иртыш | 1228 |
| 383 | ТК-124 - УК-18 | Котельная №10 | 0,05 | 56 | 3830354 | Иртыш | 1000 |
| 384 | ТК-82 - ТК-83 | Котельная №10 | 0,05 | 38 | 111001 | Иртыш | 1001 |
| 385 | ТК-74 - №15 2-х секционный | Котельная №10 | 0,075 | 14 | 12680640 | Иртыш | 1003 |
| 386 | ТК-54 - №12 4-х секционный | Котельная №10 | 0,075 | 11 | 176606 | Иртыш | 1004 |
| 387 | УК-56 - №16 1-но секционный | Котельная №10 | 0,075 | 10 | 206666 | Иртыш | 1007 |
| 388 | УК-126 - ТК-33 | Котельная №10 | 0,05 | 24 | 294919 | Иртыш | 1008 |
| 389 | УК-120 - ТК-32 | Котельная №10 | 0,05 | 12 | 84088 | Иртыш | 1009 |
| 390 | ТК - №12 1-но секционный | Котельная №10 | 0,075 | 22 | 5613220 | Иртыш | 1010 |
| 391 | ТК-39 - ТК | Котельная №10 | 0,075 | 115 | 102267 | Иртыш | 1011 |
| 392 | ТК-42 - №13 1-но секционный | Котельная №10 | 0,075 | 25 | 9849120 | Иртыш | 1012 |
| 393 | УК-127 - №13 1-но секционный | Котельная №10 | 0,075 | 22 | 148576 | Иртыш | 1013 |
| 394 | УК71 - ТК-79 | Котельная №10 | 0,05 | 13 | 144717 | Иртыш | 1014 |
| 395 | УК - ТК | Котельная №10 | 0,075 | 11 | 3421760 | Иртыш | 1015 |
| 396 | УК-37 - ТК-59 | Котельная №10 | 0,05 | 10 | 107446 | Иртыш | 1016 |
| 397 | УК-38 - ТК-60 | Котельная №10 | 0,05 | 8 | 105009 | Иртыш | 1017 |
| 398 | УК-68 - ТК-77 | Котельная №10 | 0,05 | 12 | 29249520 | Иртыш | 1018 |
| 399 | УК-67 - ТК-76 | Котельная №10 | 0,05 | 16 | 153248 | Иртыш | 1019 |
| 400 | УК-66 - №13 5-ти секционный | Котельная №10 | 0,1 | 25 | 3680640 | Иртыш | 1020 |
| 401 | УК-44 - ТК-64 | Котельная №10 | 0,075 | 22 | 7639200 | Иртыш | 1021 |
| 402 | ТК-130 - УК-110 | Котельная №10 | 0,05 | 13 | 265975 | Иртыш | 1022 |
| 403 | №11 5-ти секционный - УК-112 | Котельная №10 | 0,075 | 12 | 13518400 | Иртыш | 1023 |
| 404 | УК - УК-113 | Котельная №10 | 0,05 | 13 | 686308 | Иртыш | 1024 |
| 405 | УК-46 - ТК-67 | Котельная №10 | 0,05 | 13 | 6012560 | Иртыш | 1025 |
| 406 | УК-121 - №15 4-х секционный | Котельная №10 | 0,075 | 13 | 1124950 | Иртыш | 1026 |
| 407 | УК-48 - ТК-69 | Котельная №10 | 0,05 | 11 | 6257360 | Иртыш | 1027 |
| 408 | УК-50 - ТК-70 | Котельная №10 | 0,05 | 11 | 258054 | Иртыш | 1028 |
| 409 | УК-51 - ТК-71 | Котельная №10 | 0,05 | 12 | 26033040 | Иртыш | 1029 |
| 410 | УК-52 - №15 3-х секционный | Котельная №10 | 0,075 | 12 | 442378 | Иртыш | 1030 |
| 411 | УК-53 - ТК-72 | Котельная №10 | 0,05 | 12 | 643459 | Иртыш | 1031 |
| 412 | УК-54 - ТК-73 | Котельная №10 | 0,05 | 10 | 123187 | Иртыш | 1032 |
| 413 | УК-74 - ТК-84 | Котельная №10 | 0,05 | 15 | 4488190 | Иртыш | 1033 |
| 414 | УК-120 - УК-126 | Котельная №10 | 0,1 | 33 | 15249370 | Иртыш | 1034 |
| 415 | УК-126 - УК-124 | Котельная №10 | 0,075 | 24 | 1006497 | Иртыш | 1035 |
| 416 | УК-110 - УК-112 | Котельная №10 | 0,075 | 27 | 1804399 | Иртыш | 1036 |
| 417 | УК-112 - УК-113 | Котельная №10 | 0,075 | 19 | 1921240 | Иртыш | 1037 |
| 418 | УК-113 - ТК-124 | Котельная №10 | 0,075 | 20 | 8037360 | Иртыш | 1038 |
| 419 | №43 5-ти секционный - УК-70 | Котельная №10 | 0,1 | 17 | 3142800 | Иртыш | 1039 |
| 420 | УК - УК-75 | Котельная №10 | 0,15 | 42 | 923546 | Иртыш | 1042 |
| 421 | ТК - ТК-41 | Котельная №10 | 0,075 | 13 | 1751820 | Иртыш | 1045 |
| 422 | УК-124 - ТК-34 | Котельная №10 | 0,05 | 33 | 13137360 | Иртыш | 1046 |
| 423 | УК-69 - УК-68 | Котельная №10 | 0,15 | 117 | 12834720 | Иртыш | 1048 |
| 424 | УК-68 - УК-67 | Котельная №10 | 0,15 | 30 | 2630880 | Иртыш | 1049 |
| 425 | УК-67 - УК-66 | Котельная №10 | 0,15 | 31 | 2232000 | Иртыш | 1050 |
| 426 | УК-66 - УК-47 | Котельная №10 | 0,15 | 20 | 1440000 | Иртыш | 1051 |
| 427 | УК-47 - ТК-68 | Котельная №10 | 0,05 | 4 | 40622 | Иртыш | 1052 |
| 428 | УК-50 - УК-51 | Котельная №10 | 0,1 | 48 | 994843 | Иртыш | 1053 |
| 429 | УК-51 - УК-52 | Котельная №10 | 0,1 | 21 | 435244 | Иртыш | 1054 |
| 430 | УК-52 - УК-53 | Котельная №10 | 0,075 | 27 | 391716 | Иртыш | 1055 |
| 431 | УК-53 - УК-54 | Котельная №10 | 0,075 | 77 | 1117116 | Иртыш | 1056 |
| 432 | УК-54 - ТК-74 | Котельная №10 | 0,075 | 29 | 420732 | Иртыш | 1057 |
| 433 | №22 Общеобразовательная школа - УК-31 | Котельная №10 | 0,1 | 19 | 393792 | Иртыш | 1058 |
| 434 | УК-31 - №22 Дошкольное учреждение | Котельная №10 | 0,025 | 67 | 311034 | Иртыш | 1059 |
| 435 | УК-42 - УК-44 | Котельная №10 | 0,15 | 12 | 864000 | Иртыш | 1060 |
| 436 | УК-44 - УК-45 | Котельная №10 | 0,15 | 30 | 2160000 | Иртыш | 1061 |
| 437 | УК-45 - УК-46 | Котельная №10 | 0,15 | 42 | 3024000 | Иртыш | 1062 |
| 438 | УК-46 - УК-47 | Котельная №10 | 0,15 | 20 | 1440000 | Иртыш | 1063 |
| 439 | УК-47 - УК-121 | Котельная №10 | 0,15 | 6 | 432000 | Иртыш | 1064 |
| 440 | УК-121 - УК-48 | Котельная №10 | 0,15 | 27 | 1944000 | Иртыш | 1065 |
| 441 | ТК-75 - УК-56 | Котельная №10 | 0,05 | 5 | 50778 | Иртыш | 1066 |
| 442 | УК-56 - УК-55 | Котельная №10 | 0,75 | 17 | 3043000 | Иртыш | 1067 |
| 443 | ТК-48 - УК-127 | Котельная №10 | 0,1 | 42 | 870488 | Иртыш | 1070 |
| 444 | УК-127 - №13 1-но секционный | Котельная №10 | 0,075 | 82 | 1189656 | Иртыш | 1071 |
| 445 | УК-36 - УК-37 | Котельная №10 | 0,075 | 34 | 493272 | Иртыш | 1072 |
| 446 | УК-37 - УК-38 | Котельная №10 | 0,075 | 20 | 290160 | Иртыш | 1073 |
| 447 | УК-38 - ТК-61 | Котельная №10 | 0,05 | 32 | 324979 | Иртыш | 1074 |
| 448 | УК-34 - №11 4-х секционный | Котельная №10 | 0,05 | 30 | 304668 | Иртыш | 1076 |
| 449 | ТК-63 - УК-41 | Котельная №10 | 0,05 | 13 | 132023 | Иртыш | 1077 |
| 450 | УК-41 - №13 1-но секционный | Котельная №10 | 0,075 | 26 | 377208 | Иртыш | 1078 |
| 451 | ТК-66 - УК-45 | Котельная №10 | 0,05 | 3 | 30467 | Иртыш | 1079 |
| 452 | УК-45 - ТК-65 | Котельная №10 | 0,075 | 20 | 290160 | Иртыш | 1080 |
| 453 | УК-42 - УК-43 | Котельная №10 | 0,1 | 26 | 538873 | Иртыш | 1081 |
| 454 | УК-43 - №15 1-но секционный | Котельная №10 | 0,075 | 59 | 855972 | Иртыш | 1082 |
| 455 | ТК-56 - УК-30 | Котельная №10 | 0,075 | 40 | 580320 | Иртыш | 1184 |
| 456 | УК-31 - УК-30 | Котельная №10 | 0,125 | 44 | 1139710 | Иртыш | 1185 |
| 457 | УК-28 - УК-27 | Котельная №10 | 0,15 | 34 | 2448000 | Иртыш | 1186 |
| 458 | ТК-55 - УК-28 | Котельная №10 | 0,075 | 25 | 362700 | Иртыш | 1188 |
| 459 | УК-30 - УК-29 | Котельная №10 | 0,1 | 37 | 766858 | Иртыш | 1189 |
| 460 | УК-29 - УК-28 | Котельная №10 | 0,15 | 48 | 3456000 | Иртыш | 1190 |
| 461 | УК-29 - №15 3-х секционный | Котельная №10 | 0,75 | 27 | 4833000 | Иртыш | 1192 |
| 462 | УК-27 - УК-32 | Котельная №10 | 0,15 | 54 | 3888000 | Иртыш | 1193 |
| 463 | УК-32 - №15 3-х секционный | Котельная №10 | 0,075 | 26 | 377208 | Иртыш | 1195 |
| 464 | УК-32 - УК-33 | Котельная №10 | 0,15 | 31 | 2232000 | Иртыш | 1196 |
| 465 | УК-33 - УК-34 | Котельная №10 | 0,15 | 13 | 936000 | Иртыш | 1197 |
| 466 | УК-33 - ТК-57 | Котельная №10 | 0,05 | 17 | 172645 | Иртыш | 1199 |
| 467 | УК-34 - УК-35 | Котельная №10 | 0,15 | 21 | 1512000 | Иртыш | 1200 |
| 468 | УК-35 - УК-36 | Котельная №10 | 0,15 | 15 | 1080000 | Иртыш | 1201 |
| 469 | УК-35 - ТК-58 | Котельная №10 | 0,05 | 11 | 111712 | Иртыш | 1203 |
| 470 | ТК-62 - УК-39 | Котельная №10 | 0,05 | 11 | 111712 | Иртыш | 1205 |
| 471 | УК-41 - УК-40 | Котельная №10 | 0,15 | 20 | 1440000 | Иртыш | 1206 |
| 472 | УК-40 - УК-39 | Котельная №10 | 0,15 | 27 | 1944000 | Иртыш | 1207 |
| 473 | №15 3-х секционный - УК-40 | Котельная №10 | 0,075 | 11 | 159588 | Иртыш | 1209 |
| 474 | УК-48 - УК-49 | Котельная №10 | 0,15 | 12 | 864000 | Иртыш | 1210 |
| 475 | УК-49 - УК-55 | Котельная №10 | 0,15 | 12 | 864000 | Иртыш | 1211 |
| 476 | УК-49 - УК-50 | Котельная №10 | 0,1 | 43 | 891214 | Иртыш | 1213 |
| 477 | УК-43 - №15 1-но секционный | Котельная №10 | 0,075 | 10 | 145080 | Иртыш | 1214 |
| 478 | УК - УК-74 | Котельная №10 | 0,05 | 16 | 162490 | Иртыш | 1215 |
| 479 | УК-70 - УК-69 | Котельная №10 | 0,1 | 13 | 269437 | Иртыш | 1216 |
| 480 | УК-69 - УК | Котельная №10 | 0,15 | 12 | 864000 | Иртыш | 1217 |
| 481 | УК-1 - УК-2 | Котельная №10 | 0,15 | 94 | 6768000 | Иртыш | 746 |
| 482 | №17 Дошкольное учреждение - УК-1 | Котельная №10 | 0,05 | 83 | 842915 | Иртыш | 742 |
| 483 | УК-74 - ТК-82 | Котельная №10 | 0,1 | 23 | 476696 | Иртыш | 1043 |
| 484 | ТК-123 - УК | Котельная №10 | 0,05 | 1 | 10156 | Иртыш | 1044 |
| 485 | УК-82 - ТК-97 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 9 | 91400 | Иртыш | 1400 |
| 486 | №14 1-но секционный - УК-79 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 84 | 1218672 | Иртыш | 998 |
| 487 | УК-104 - Социально-досуговый комплекс | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 33 | 478764 | Иртыш | 879 |
| 488 | УК-103 - УК-104 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 60 | 870480 | Иртыш | 865 |
| 489 | УК-96 - УК-95 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 25 | 362700 | Иртыш | 848 |
| 490 | УК-94 - УК-111 | КУ «Кирова, 3А» | 0,15 | 43 | 3096000 | Иртыш | 847 |
| 491 | УК-57 - УК-55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,15 | 19 | 1368000 | Иртыш | 1234 |
| 492 | УК-95 - УК-94 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 4 | 58032 | Иртыш | 846 |
| 493 | УК-111 - УК-87 | КУ «Кирова, 3А» | 0,15 | 21 | 1512000 | Иртыш | 1260 |
| 494 | ТК-110 - УК-95 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 5 | 50778 | Иртыш | 845 |
| 495 | ТК-112 - УК-97 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 10 | 101556 | Иртыш | 843 |
| 496 | ТК-86 - УК-57 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 19 | 192956 | Иртыш | 1263 |
| 497 | УК-77 - УК-60 | КУ «Кирова, 3А» | 0,15 | 193 | 13896000 | Иртыш | 1264 |
| 498 | УК-60 - УК-59 | КУ «Кирова, 3А» | 0,15 | 75 | 5400000 | Иртыш | 1265 |
| 499 | УК-59 - УК-58 | КУ «Кирова, 3А» | 0,15 | 24 | 1728000 | Иртыш | 1266 |
| 500 | УК-58 - УК-57 | КУ «Кирова, 3А» | 0,15 | 17 | 1224000 | Иртыш | 1267 |
| 501 | УК-79 - №14 1-но секционный | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 10 | 145080 | Иртыш | 1268 |
| 502 | УК-86 - УК-85 | КУ «Кирова, 3А» | 0,15 | 11 | 792000 | Иртыш | 1271 |
| 503 | УК-81 - УК-82 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 5 | 50778 | Иртыш | 1273 |
| 504 | УК-82 - УК-83 | КУ «Кирова, 3А» | 0,1 | 32 | 663229 | Иртыш | 1274 |
| 505 | УК-83 - УК-84 | КУ «Кирова, 3А» | 0,1 | 28 | 580325 | Иртыш | 1275 |
| 506 | УК-84 - ТК-99 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 23 | 233579 | Иртыш | 1276 |
| 507 | УК-87 - УК-88 | КУ «Кирова, 3А» | 0,15 | 84 | 6048000 | Иртыш | 1277 |
| 508 | УК-88 - УК-89 | КУ «Кирова, 3А» | 0,15 | 29 | 2088000 | Иртыш | 1278 |
| 509 | УК-91 - УК-92 | КУ «Кирова, 3А» | 0,15 | 37 | 2664000 | Иртыш | 1279 |
| 510 | УК-92 - УК-93 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 72 | 1044576 | Иртыш | 1280 |
| 511 | УК-93 - ТК-109 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 30 | 304668 | Иртыш | 1281 |
| 512 | УК-78 - УК-77 | КУ «Кирова, 3А» | 0,1 | 46 | 953391 | Иртыш | 1284 |
| 513 | УК-77 - УК-81 | КУ «Кирова, 3А» | 0,15 | 102 | 7344000 | Иртыш | 1285 |
| 514 | ТК-92 - УК-65 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 6 | 60934 | Иртыш | 1286 |
| 515 | УК-65 - ТК-93 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 1 | 10156 | Иртыш | 1287 |
| 516 | ТК-90 - УК-62 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 6 | 60934 | Иртыш | 1288 |
| 517 | ТК-100 - ТК-99 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 11 | 111712 | Иртыш | 1289 |
| 518 | ТК-99 - УК | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 0 | 0 | Иртыш | 1290 |
| 519 | ТК-106 - УК-92 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 14 | 142178 | Иртыш | 1291 |
| 520 | УК-92 - ТК-107 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 17 | 172645 | Иртыш | 1292 |
| 521 | УК-60 - УК-61 | КУ «Кирова, 3А» | 0,1 | 12 | 248711 | Иртыш | 1293 |
| 522 | УК-61 - УК-62 | КУ «Кирова, 3А» | 0,1 | 42 | 870488 | Иртыш | 1294 |
| 523 | УК-62 - УК-63 | КУ «Кирова, 3А» | 0,1 | 25 | 518148 | Иртыш | 1295 |
| 524 | УК-63 - КУ-64 | КУ «Кирова, 3А» | 0,1 | 26 | 538873 | Иртыш | 1296 |
| 525 | КУ-64 - УК-65 | КУ «Кирова, 3А» | 0,1 | 23 | 476696 | Иртыш | 1297 |
| 526 | ТК-105 - УК-91 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 26 | 377208 | Иртыш | 1298 |
| 527 | УК-79 - УК-78 | КУ «Кирова, 3А» | 0,1 | 45 | 932666 | Иртыш | 1372 |
| 528 | УК-81 - УК-85 | КУ «Кирова, 3А» | 0,15 | 27 | 1944000 | Иртыш | 1373 |
| 529 | УК-91 - №28 4-х секционный | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 14 | 203112 | Иртыш | 1374 |
| 530 | УК-89 - УК-90 | КУ «Кирова, 3А» | 0,15 | 16 | 1152000 | Иртыш | 1375 |
| 531 | УК-90 - ТК-104 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 25 | 362700 | Иртыш | 1376 |
| 532 | УК-91 - УК-90 | КУ «Кирова, 3А» | 0,15 | 23 | 1656000 | Иртыш | 1378 |
| 533 | УК-87 - УК-86 | КУ «Кирова, 3А» | 0,15 | 158 | 11376000 | Иртыш | 1379 |
| 534 | ТК-91 - КУ-64 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 7 | 71089 | Иртыш | 1380 |
| 535 | УК-78 - №14 1-но секционный | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 13 | 132023 | Иртыш | 1383 |
| 536 | №14 4-х секционный - УК-63 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 7 | 71089 | Иртыш | 1384 |
| 537 | ТК-86 - ТК-87 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 28 | 284357 | Иртыш | 1386 |
| 538 | УК-96 - ТК-111 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 12 | 121867 | Иртыш | 839 |
| 539 | ТК-121 - ТК-120 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 25 | 362700 | Иртыш | 836 |
| 540 | УК-97 - УК-96 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 141 | 2045628 | Иртыш | 835 |
| 541 | УК-61 - ТК-89 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 5 | 50778 | Иртыш | 1390 |
| 542 | УК-58 - ТК-88 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 8 | 81245 | Иртыш | 1391 |
| 543 | УК-59 - №14 2-х секционный | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 8 | 116064 | Иртыш | 1392 |
| 544 | УК-93 - ТК-108 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 13 | 132023 | Иртыш | 1394 |
| 545 | УК-89 - ТК-103 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 12 | 121867 | Иртыш | 1395 |
| 546 | УК-88 - ТК-102 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 11 | 111712 | Иртыш | 1396 |
| 547 | УК-85 - №28 2-х секционный | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 10 | 145080 | Иртыш | 1397 |
| 548 | УК-84 - №28 4-х секционный | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 7 | 101556 | Иртыш | 1398 |
| 549 | УК-83 - ТК-98 | КУ «Кирова, 3А» | 0,05 | 7 | 71089 | Иртыш | 1399 |
| 550 | ТК-101 - УК-86 | КУ «Кирова, 3А» | 0,15 | 151 | 10872000 | Иртыш | 1389 |
| 551 | ТК - №20 СОШ №8 | Котельная №16 | 0,1 | 17 | 352340 | Солдатское поле | 7 |
| 552 | УК-12 - №3 3-х секционный жд 4-5 эт | Котельная №16 | 0,075 | 8 | 116064 | Солдатское поле | 82 |
| 553 | ТК-6 - №15 Лермонтова 11 | Котельная №16 | 0,075 | 6 | 87048 | Солдатское поле | 84 |
| 554 | №5 2 дома по 9 эт. - УК-6 | Котельная №17 | 0,15 | 184 | 13248000 | Солдатское поле | 10 |
| 555 | УК-5 - №2 2-х секционный жд 4 эт | Котельная №17 | 0,05 | 109 | 1106960 | Солдатское поле | 93 |
| 556 | УК-4 - УК-5 | Котельная №17 | 0,05 | 168 | 1706141 | Солдатское поле | 30 |
| 557 | УК- 3 - УК-4 | Котельная №17 | 0,325 | 41 | 3321000 | Солдатское поле | 29 |
| 558 | УК-2 - УК- 3 | Котельная №17 | 0,325 | 57 | 4617000 | Солдатское поле | 28 |
| 559 | УК-1 - УК-2 | Котельная №17 | 0,325 | 37 | 2997000 | Солдатское поле | 27 |
| 560 | 16ТК-3-1-1-6 - УК-1 | Котельная №17 | 0,325 | 112 | 9072000 | Солдатское поле | 1 |
| 561 | УК-13 - №13 2-х секционный жд 3-4 эт | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,075 | 75 | 1088100 | Солдатское поле | 20 |
| 562 | УК-13 - УК-12 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,15 | 28 | 2016000 | Солдатское поле | 21 |
| 563 | УК-10 - №21 дс, цдт | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,1 | 145 | 3005256 | Солдатское поле | 23 |
| 564 | ТК-3 - УК-11 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,075 | 49 | 710892 | Солдатское поле | 19 |
| 565 | №16 20 домов 2 эт + кбо - №17 12-блок дома 4-эт | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,125 | 286 | 30025380 | Солдатское поле | 25 |
| 566 | УК-9 - ТК-2 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,075 | 65 | 6251040 | Солдатское поле | 18 |
| 567 | УК-10 - №13 5-ти секционный жд 3-4 эт | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,1 | 71 | 3887706 | Солдатское поле | 16 |
| 568 | ТК-4 - УК-11 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,15 | 55 | 692245 | Солдатское поле | 15 |
| 569 | ТК-6 - №15 23 дома 2 эт. | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,125 | 116 | 714215 | Солдатское поле | 14 |
| 570 | УК-11 - УК-10 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,2 | 208 | 1726467 | Солдатское поле | 31 |
| 571 | УК-10 - УК-9 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,2 | 299 | 13395700 | Солдатское поле | 32 |
| 572 | УК-9 - УК-8 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,2 | 32 | 1368946 | Солдатское поле | 33 |
| 573 | УК-8 - ТК-1 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,075 | 9 | 8084610 | Солдатское поле | 34 |
| 574 | УК-7 - №5 4-х секционный 4 эт. | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,1 | 186 | 1197543 | Солдатское поле | 35 |
| 575 | УК-13 - УК-10 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,15 | 93 | 22001220 | Солдатское поле | 77 |
| 576 | УК-10 - ТК-4 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,15 | 43 | 4166250 | Солдатское поле | 78 |
| 577 | УК-12 - №13 6-ти секционный жд 3-6 эт | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,125 | 217 | 14406480 | Солдатское поле | 79 |
| 578 | ТК-5 - ТК-6 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,15 | 69 | 2495706 | Солдатское поле | 13 |
| 579 | УК-11 - ТК-5 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,15 | 160 | 3761845 | Солдатское поле | 12 |
| 580 | УК-7 - УК-8 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,15 | 106 | 800697 | Солдатское поле | 11 |
| 581 | УК-6 - УК-7 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,15 | 158 | 1316509 | Солдатское поле | 95 |
| 582 | ТК-1 - №10 Клуб | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,075 | 184 | 3505680 | Солдатское поле | 9 |
| 583 | УК-11 - №21 сош | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,15 | 132 | 11363760 | Солдатское поле | 24 |
| 584 | 69. - Котельная "Микрорайона " | ТК-1 (проект) | Котельная "Микрорайона "Западный" 12.6МВт", ул.Энгельса, 45 | 309,54 | 14371920 | Западный | 179 |
| 585 | ТК-1 (проект) | ТК-2 (проект) | Котельная "Микрорайона "Западный" 12.6МВт", ул.Энгельса, 45 | 86,82 | 10018080 | Западный | 181 |
| 586 | ТК-2 (проект) | ТК-3 (проект) | Котельная "Микрорайона "Западный" 12.6МВт", ул.Энгельса, 45 | 150,09 | 2751363 | Западный | 183 |
| 587 | ТК-3 (проект) | МКД 12 этажей (проект) | Котельная "Микрорайона "Западный" 12.6МВт", ул.Энгельса, 45 | 33,4 | 1832941 | Западный | 185 |
| 588 | ТК-2 (проект) | МКД 12 этажей (проект) | Котельная "Микрорайона "Западный" 12.6МВт", ул.Энгельса, 45 | 34,46 | 9664600 | Западный | 187 |
| 589 | ТК-1 (проект) | МКД 12 этажей (проект) | Котельная "Микрорайона "Западный" 12.6МВт", ул.Энгельса, 45 | 83,3 | 6307470 | Западный | 189 |
| 590 | ТК-1 (проект) | ТК-4 (проект) | Котельная "Микрорайона "Западный" 12.6МВт", ул.Энгельса, 45 | 138,1 | 4171000 | Западный | 191 |
| 591 | ТК-4 (проект) | МКД 12 этажей (проект) | Котельная "Микрорайона "Западный" 12.6МВт", ул.Энгельса, 45 | 66,05 | 4555120 | Западный | 193 |
| 592 | ТК-4 (проект) | ТК-5 (проект) | Котельная "Микрорайона "Западный" 12.6МВт", ул.Энгельса, 45 | 99,81 | 3432780 | Западный | 195 |
| 593 | ТК-5 (проект) | МКД 12 этажей (проект) | Котельная "Микрорайона "Западный" 12.6МВт", ул.Энгельса, 45 | 57,78 | 412879 | Западный | 197 |
| 594 | ТК-5 (проект) | ТК-6 (проект) | Котельная "Микрорайона "Западный" 12.6МВт", ул.Энгельса, 45 | 271,62 | 11892940 | Западный | 199 |
| 595 | ТК-6 (проект) |  | Котельная "Микрорайона "Западный" 12.6МВт", ул.Энгельса, 45 | 41,25 | 7023620 | Западный | 201 |
| 596 | ТК-6 (проект) | ТК-7 (проект) | Котельная "Микрорайона "Западный" 12.6МВт", ул.Энгельса, 45 | 200,09 | 5554220 | Западный | 203 |
| 597 | ТК-7 (проект) | Торговый центр (проект) | Котельная "Микрорайона "Западный" 12.6МВт", ул.Энгельса, 45 | 96,35 | 10636110 | Западный | 205 |
| 598 | ТК-7 (проект) | ТК-8 (проект) | Котельная "Микрорайона "Западный" 12.6МВт", ул.Энгельса, 45 | 226,87 | 13655200 | Западный | 207 |
| 599 | ТК-8 (проект) | Храм (проект) | Котельная "Микрорайона "Западный" 12.6МВт", ул.Энгельса, 45 | 55,19 | 6392380 | Западный | 209 |
| 600 | ТК-7 (проект) | Экспоцентр (проект) | Котельная "Микрорайона "Западный" 12.6МВт", ул.Энгельса, 45 | 63,52 | 2789280 | Западный | 211 |
| 601 | ТК-В1-1 | ТК-В1-7 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 48,69 | 3362400 | Восточный 1 очередь | 3078 |
| 602 | ТК-В1-7 | ТК-В1-2 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 157,83 | 465774 | Восточный 1 очередь | 3080 |
| 603 | ТК-В1-2 | ТК-В1-32 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 199,61 | 1510243 | Восточный 1 очередь | 3082 |
| 604 | ТК-В1-3 | ТК-В1-4 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 139,14 | 1493076 | Восточный 1 очередь | 3084 |
| 605 | ТК-В1-4 | ТК-В1-31 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 132,75 | 324268 | Восточный 1 очередь | 3086 |
| 606 | ТК-В1-5 | ТК-В1-6 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 126,34 | 382358 | Восточный 1 очередь | 3088 |
| 607 | Новая котельная в микрорайоне | ТК-В1-8 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 84,04 | 9875780 | Восточный 1 очередь | 4774 |
| 608 | ТК-В1-8 | ТК-В1-9 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 77,87 | 19681870 | Восточный 1 очередь | 4776 |
| 609 | ТК-В1-8 | ТК-В1-10 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 43 | 12322940 | Восточный 1 очередь | 4778 |
| 610 | ТК-В1-10 | ТК-В1-11 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 46,96 | 5778720 | Восточный 1 очередь | 4780 |
| 611 | ТК-В1-9 | ТК-В1-21 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 42,38 | 3021840 | Восточный 1 очередь | 4782 |
| 612 | ТК-В1-12 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 24,9 | 2602137 | Восточный 1 очередь | 4784 |
| 613 | ТК-В1-12 | ТК-В1-13 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 138,29 | 498930 | Восточный 1 очередь | 4786 |
| 614 | ТК-В1-13 | ТК-В1-4 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 81,67 | 587980 | Восточный 1 очередь | 4791 |
| 615 | ТК-В1-11 | ТК-В1-14 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 57,26 | 481361 | Восточный 1 очередь | 4793 |
| 616 | ТК-В1-14 | ТК-В1-15 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 131,31 | 1444388 | Восточный 1 очередь | 4796 |
| 617 | ТК-В1-15 | ТК-В1-16 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 135,2 | 804324 | Восточный 1 очередь | 4802 |
| 618 | ТК-В1-16 | ТК-В1-30 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 74,33 | 416670 | Восточный 1 очередь | 4803 |
| 619 | ТК-В1-15 | ТК-В1-18 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 38,74 | 497445 | Восточный 1 очередь | 4807 |
| 620 | ТК-В1-18 | ТК-В1-19 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 46,7 | 869218 | Восточный 1 очередь | 4809 |
| 621 | ТК-В1-19 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 28,09 | 635901 | Восточный 1 очередь | 4811 |
| 622 | ТК-В1-19 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 91,08 | 928512 | Восточный 1 очередь | 4813 |
| 623 | ТК-В1-19 | ТК-В1-20 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 147,02 | 553822 | Восточный 1 очередь | 4815 |
| 624 | ТК-В1-20 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 31,93 | 580755 | Восточный 1 очередь | 4817 |
| 625 | ТК-В1-20 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 37,65 | 1541185 | Восточный 1 очередь | 4819 |
| 626 | ТК-В1-16 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 97,78 | 1525426 | Восточный 1 очередь | 4821 |
| 627 | ТК-В1-21 | ТК-В1-12 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 194,87 | 440736 | Восточный 1 очередь | 4822 |
| 628 | ТК-В1-21 | ТК-В1-22 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 143,29 | 382141 | Восточный 1 очередь | 4825 |
| 629 | ТК-В1-22 | ТК-В1-23 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 80,26 | 1177618 | Восточный 1 очередь | 4827 |
| 630 | ТК-В1-22 | ТК-В1-24 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 41,97 | 356157 | Восточный 1 очередь | 4829 |
| 631 | ТК-В1-24 | ТК-В1-25 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 125,55 | 5708160 | Восточный 1 очередь | 4831 |
| 632 | ТК-В1-24 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 34,39 | 1134381 | Восточный 1 очередь | 4833 |
| 633 | ТК-В1-23 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 35,46 | 755141 | Восточный 1 очередь | 4835 |
| 634 | ТК-В1-25 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 29,03 | 66824 | Восточный 1 очередь | 4837 |
| 635 | ТК-В1-23 | ТК-В1-26 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 69,69 | 201589 | Восточный 1 очередь | 4839 |
| 636 | ТК-В1-26 | ТК-В1-29 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 55,44 | 753546 | Восточный 1 очередь | 4841 |
| 637 | ТК-В1-27 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 28,72 | 88252 | Восточный 1 очередь | 4843 |
| 638 | ТК-В1-24 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 30 | 168685 | Восточный 1 очередь | 4845 |
| 639 | ТК-В1-27 | ТК-В1-28 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 85,59 | 753546 | Восточный 1 очередь | 4847 |
| 640 | ТК-В1-28 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 38,35 | 72714 | Восточный 1 очередь | 4849 |
| 641 | ТК-В1-25 | ТК-В1-28 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 64 | 123898 | Восточный 1 очередь | 4850 |
| 642 | ТК-В1-26 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 33,4 | 1190910 | Восточный 1 очередь | 4852 |
| 643 | ТК-В1-29 | ТК-В1-27 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 40,03 | 989662 | Восточный 1 очередь | 4853 |
| 644 | ТК-В1-6 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 106,23 | 642240 | Восточный 1 очередь | 4859 |
| 645 | ТК-В1-31 | ТК-В1-5 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 73,6 | 225048 | Восточный 1 очередь | 4860 |
| 646 | ТК-В1-31 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 26,58 | 532357 | Восточный 1 очередь | 4863 |
| 647 | ТК-В1-5 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 26,34 | 380835 | Восточный 1 очередь | 4865 |
| 648 | ТК-В1-4 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 71,02 | 1433611 | Восточный 1 очередь | 4867 |
| 649 | ТК-В1-3 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 35,07 | 1451047 | Восточный 1 очередь | 4869 |
| 650 | ТК-В1-32 | ТК-В1-3 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 79,28 | 1917975 | Восточный 1 очередь | 4870 |
| 651 | ТК-В1-32 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 78,19 | 6889680 | Восточный 1 очередь | 4873 |
| 652 | ТК-В1-1 | ТК-В1-33 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 52,05 | 6164640 | Восточный 1 очередь | 4875 |
| 653 | ТК-В1-33 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 6,58 | 4116820 | Восточный 1 очередь | 4877 |
| 654 | ТК-В1-33 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 19,85 | 4674100 | Восточный 1 очередь | 4879 |
| 655 | ТК-В1-7 | ТК-В1-34 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 51,94 | 1795445 | Восточный 1 очередь | 4881 |
| 656 | ТК-В1-34 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 8,69 | 1602602 | Восточный 1 очередь | 4883 |
| 657 | ТК-В1-34 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 16,61 | 1635661 | Восточный 1 очередь | 4885 |
| 658 | ТК-В1-2 | ТК-В1-35 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 51,94 | 1547206 | Восточный 1 очередь | 4887 |
| 659 | ТК-В1-35 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 7,16 | 3368373 | Восточный 1 очередь | 4889 |
| 660 | ТК-В1-35 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 12,2 | 1050394 | Восточный 1 очередь | 4891 |
| 661 | ТК-В1-36 | ТК-В1-43 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 57,46 | 2641516 | Восточный 1 очередь | 4892 |
| 662 | ТК-В1-36 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 47,75 | 9239760 | Восточный 1 очередь | 4895 |
| 663 | ТК-В1-11 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 63,24 | 23838480 | Восточный 1 очередь | 4897 |
| 664 | ТК-В1-10 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 22,16 | 9197700 | Восточный 1 очередь | 4899 |
| 665 | ТК-В1-9 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 52,42 | 29299340 | Восточный 1 очередь | 4901 |
| 666 | ТК-В1-13 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 37,5 | 25019980 | Восточный 1 очередь | 4903 |
| 667 | ТК-В1-43 | ТК-В1-1 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №1 | 69,17 | 5656230 | Восточный 1 очередь | 4930 |
| 668 | ТК-В1-37 | ТК-В1-38 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 87,51 | 1156712 | Восточный 1 очередь | 3949 |
| 669 | ТК-В1-38 | ТК-В1-39 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 92,54 | 592376 | Восточный 1 очередь | 3951 |
| 670 | ТК-В1-39 | ТК-В1-40 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 95,69 | 3918231 | Восточный 1 очередь | 3953 |
| 671 | ТК-В1-40 | ТК-В1-41 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 85,62 | 1053912 | Восточный 1 очередь | 3955 |
| 672 | ТК-В1-41 | ТК-В1-42 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 47,87 | 393631 | Восточный 1 очередь | 3957 |
| 673 | ТК-В1-42 | ТК-В1-17 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 54,35 | 730588 | Восточный 1 очередь | 3959 |
| 674 | ТК-В1-37 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 108,28 | 1767297 | Восточный 1 очередь | 3961 |
| 675 | ТК-В1-38 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 96,65 | 720946 | Восточный 1 очередь | 3963 |
| 676 | ТК-В1-39 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 161,06 | 358493 | Восточный 1 очередь | 3965 |
| 677 | ТК-В1-40 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 152,35 | 342041 | Восточный 1 очередь | 3967 |
| 678 | ТК-В1-41 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 162,52 | 412927 | Восточный 1 очередь | 3969 |
| 679 | ТК-В1-42 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 103,43 | 697545 | Восточный 1 очередь | 3971 |
| 680 | ТК-В1-44 | ТК-В1-45 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 127,45 | 835501 | Восточный 1 очередь | 3973 |
| 681 | ТК-В1-45 | ТК-В1-46 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 128,33 | 237032 | Восточный 1 очередь | 3975 |
| 682 | ТК-В1-46 | ТК-В1-47 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 331,09 | 342752 | Восточный 1 очередь | 3977 |
| 683 | ТК-В1-47 | ТК-В1-48 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 106,95 | 544677 | Восточный 1 очередь | 3979 |
| 684 | ТК-В1-48 | ТК-В1-49 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 340,69 | 1888129 | Восточный 1 очередь | 3981 |
| 685 | ТК-В1-49 | ТК-В1-17 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 290,93 | 1947613 | Восточный 1 очередь | 3983 |
| 686 | Новая котельная в микрорайоне | ТК-В1-48 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 69,83 | 429887 | Восточный 1 очередь | 3985 |
| 687 | ТК-В1-47 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 55,81 | 258257 | Восточный 1 очередь | 3987 |
| 688 | ТК-В1-46 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 58,33 | 892967 | Восточный 1 очередь | 3989 |
| 689 | ТК-В1-45 | ТК-В1-50 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 189,05 | 490109 | Восточный 1 очередь | 3991 |
| 690 | ТК-В1-44 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 50,85 | 9983760 | Восточный 1 очередь | 3993 |
| 691 | ТК-В1-50 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 38,76 | 23054720 | Восточный 1 очередь | 3995 |
| 692 | ТК-В1-50 | ТК-В1-51 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 35,25 | 26805600 | Восточный 1 очередь | 3997 |
| 693 | ТК-В1-51 | ТК-В1-52 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 85,27 | 25495920 | Восточный 1 очередь | 3999 |
| 694 | ТК-В1-52 | ТК-В1-53 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 70,99 | 19147440 | Восточный 1 очередь | 4001 |
| 695 | ТК-В1-53 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 35,3 | 17277440 | Восточный 1 очередь | 4003 |
| 696 | ТК-В1-52 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 33,68 | 17829600 | Восточный 1 очередь | 4005 |
| 697 | ТК-В1-51 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 40,66 | 1023652 | Восточный 1 очередь | 4007 |
| 698 | ТК-В1-52 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 48,08 | 11603520 | Восточный 1 очередь | 4009 |
| 699 | ТК-В1-49 | ТК-В1-54 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 82,27 | 15554320 | Восточный 1 очередь | 4011 |
| 700 | ТК-В1-54 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 23,34 | 24497680 | Восточный 1 очередь | 4013 |
| 701 | ТК-В1-54 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 33,75 | 16466880 | Восточный 1 очередь | 4015 |
| 702 | ТК-В1-17 | ТК-В1-55 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 26,28 | 24776480 | Восточный 1 очередь | 4017 |
| 703 | ТК-В1-55 | ТК-В1-56 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 91,1 | 7752000 | Восточный 1 очередь | 4019 |
| 704 | ТК-В1-56 | ТК-В1-57 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 93,97 | 1472782 | Восточный 1 очередь | 4021 |
| 705 | ТК-В1-56 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 42,33 | 12616720 | Восточный 1 очередь | 4023 |
| 706 | ТК-В1-57 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 25,43 | 25056640 | Восточный 1 очередь | 4025 |
| 707 | ТК-В1-57 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 61,55 | 1461383 | Восточный 1 очередь | 4027 |
| 708 | ТК-В1-55 |  | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 1оч. №2 | 48,26 | 7333800 | Восточный 1 очередь | 4029 |
| 709 | ТК-В3-5 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 73,41 | 16321020 | Восточный 3 очередь | 3949 |
| 710 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 169,52 | 4801680 | Восточный 3 очередь | 3951 |
| 711 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 197,1 | 4614480 | Восточный 3 очередь | 3953 |
| 712 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 187,47 | 667996 | Восточный 3 очередь | 3955 |
| 713 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 140,79 | 1285628 | Восточный 3 очередь | 3957 |
| 714 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 127,04 | 1911342 | Восточный 3 очередь | 3959 |
| 715 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 131,1 | 7790760 | Восточный 3 очередь | 3961 |
| 716 | ТК-В3- | В-130 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 49,39 | 25157280 | Восточный 3 очередь | 3963 |
| 717 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 85,32 | 11760600 | Восточный 3 очередь | 3965 |
| 718 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 114,37 | 4678400 | Восточный 3 очередь | 3967 |
| 719 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 180,13 | 7337520 | Восточный 3 очередь | 3969 |
| 720 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 121,08 | 706753 | Восточный 3 очередь | 3971 |
| 721 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 182,18 | 2690940 | Восточный 3 очередь | 3973 |
| 722 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 57 | 760848 | Восточный 3 очередь | 3975 |
| 723 | ТК-В3- | В-131 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 71,06 | 6868080 | Восточный 3 очередь | 3977 |
| 724 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 92,77 | 1247760 | Восточный 3 очередь | 3979 |
| 725 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 184,24 | 799191 | Восточный 3 очередь | 3981 |
| 726 | ТК-В3- | В-132 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 70,51 | 1652476 | Восточный 3 очередь | 3983 |
| 727 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 71,9 | 13580970 | Восточный 3 очередь | 3985 |
| 728 | ТК-В3- | ТК-В3-4 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 160,01 | 11547850 | Восточный 3 очередь | 3987 |
| 729 | ТК-В3-4 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 66,69 | 1427840 | Восточный 3 очередь | 3989 |
| 730 | ТК-В3- | ТК-В3-8 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 64,09 | 4502960 | Восточный 3 очередь | 3991 |
| 731 | ТК-В3-8 | В-133 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 32,23 | 5478200 | Восточный 3 очередь | 3993 |
| 732 | ТК-В3-8 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 62,03 | 899711 | Восточный 3 очередь | 3995 |
| 733 | ТК-В3- | В-134 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 92,22 | 3092560 | Восточный 3 очередь | 3997 |
| 734 | ТК-В3-4 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 76,38 | 817222 | Восточный 3 очередь | 3999 |
| 735 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 246,64 | 10582560 | Восточный 3 очередь | 4001 |
| 736 | ТК-В3- | ТК-В3-18 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 115,3 | 1381680 | Восточный 3 очередь | 4003 |
| 737 | ТК-В3-18 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 54,4 | 2041708 | Восточный 3 очередь | 4005 |
| 738 | ТК-В3- | ТК-В3-19 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 85,32 | 630760 | Восточный 3 очередь | 4007 |
| 739 | ТК-В3-19 | В-135 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 34,1 | 551884 | Восточный 3 очередь | 4009 |
| 740 | ТК-В3-19 | ТК-В3-20 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 31,29 | 5719410 | Восточный 3 очередь | 4011 |
| 741 | ТК-В3-20 | В-136 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 36,71 | 5017140 | Восточный 3 очередь | 4013 |
| 742 | ТК-В3-20 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 95,39 | 12917070 | Восточный 3 очередь | 4015 |
| 743 | ТК-В3- | ТК-В3-22 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 17,33 | 11433960 | Восточный 3 очередь | 4017 |
| 744 | ТК-В3-22 | В-137 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 38,56 | 6152760 | Восточный 3 очередь | 4019 |
| 745 | ТК-В3-22 | В-138 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 79,73 | 1577520 | Восточный 3 очередь | 4021 |
| 746 | ТК-В3-18 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 140,01 | 6630480 | Восточный 3 очередь | 4023 |
| 747 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 119,05 | 323964 | Восточный 3 очередь | 4025 |
| 748 | ТК-В3- | ТК-В3-24 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 14,72 | 370265 | Восточный 3 очередь | 4027 |
| 749 | ТК-В3-24 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 52,36 | 887483 | Восточный 3 очередь | 4029 |
| 750 | ТК-В3- | ТК-В3-26 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 63,7 | 2818930 | Восточный 3 очередь | 4031 |
| 751 | ТК-В3-26 | В-139 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 43,41 | 7922440 | Восточный 3 очередь | 4033 |
| 752 | ТК-В3-26 | ТК-В3-27 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 35,96 | 5827700 | Восточный 3 очередь | 4035 |
| 753 | ТК-В3-27 | В-140 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 39,43 | 6448280 | Восточный 3 очередь | 4037 |
| 754 | ТК-В3-27 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 146,98 | 3353040 | Восточный 3 очередь | 4039 |
| 755 | ТК-В3- | ТК-В3-29 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 19,19 | 12345840 | Восточный 3 очередь | 4043 |
| 756 | ТК-В3-29 | В-141 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 98,51 | 812455 | Восточный 3 очередь | 4045 |
| 757 | ТК-В3-29 | В-142 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 38,04 | 4854835 | Восточный 3 очередь | 4047 |
| 758 | ТК-В3-29 | В-142 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 38,04 | 1328530 | Восточный 3 очередь | 4048 |
| 759 | ТК-В3-24 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 70,61 | 1362935 | Восточный 3 очередь | 4050 |
| 760 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 61,94 | 1876520 | Восточный 3 очередь | 4052 |
| 761 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 159,47 | 2427780 | Восточный 3 очередь | 4054 |
| 762 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 141,16 | 5256503 | Восточный 3 очередь | 4056 |
| 763 | ТК-В3- | ТК-В3-36 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 75,96 | 2688564 | Восточный 3 очередь | 4058 |
| 764 | ТК-В3-36 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 21,91 | 6858500 | Восточный 3 очередь | 4060 |
| 765 | ТК-В3- | ТК-В3-37 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 92,09 | 21252320 | Восточный 3 очередь | 4062 |
| 766 | ТК-В3-37 | В-143 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 22,33 | 5826500 | Восточный 3 очередь | 4064 |
| 767 | ТК-В3-37 | В-143 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 22,33 | 2978105 | Восточный 3 очередь | 4065 |
| 768 | ТК-В3-37 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 42,82 | 1861376 | Восточный 3 очередь | 4067 |
| 769 | ТК-В3- | В-144 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 136,01 | 2113644 | Восточный 3 очередь | 4069 |
| 770 | ТК-В3-36 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 78,44 | 5292720 | Восточный 3 очередь | 4071 |
| 771 | ТК-В3- | ТК-В3-39 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 57,7 | 907920 | Восточный 3 очередь | 4073 |
| 772 | ТК-В3-39 | ТК-В3-40 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 74,98 | 1321691 | Восточный 3 очередь | 4075 |
| 773 | ТК-В3-40 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 46,57 | 4467468 | Восточный 3 очередь | 4077 |
| 774 | ТК-В3- | ТК-В3-41 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 171,47 | 2828671 | Восточный 3 очередь | 4079 |
| 775 | ТК-В3-41 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 39,2 | 4709680 | Восточный 3 очередь | 4081 |
| 776 | ТК-В3- | В-145 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 234,24 | 1223100 | Восточный 3 очередь | 4083 |
| 777 | ТК-В3-41 | В-146 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 64,1 | 2979180 | Восточный 3 очередь | 4085 |
| 778 | ТК-В3-40 | В-147 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 65,76 | 3225000 | Восточный 3 очередь | 4087 |
| 779 | ТК-В3-39 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 21,82 | 5925150 | Восточный 3 очередь | 4089 |
| 780 | ТК-В3- | ТК-В3-38 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 28,23 | 4636440 | Восточный 3 очередь | 4091 |
| 781 | ТК-В3-38 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 253,62 | 3129540 | Восточный 3 очередь | 4093 |
| 782 | ТК-В3- | В-148 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 129,72 | 6404670 | Восточный 3 очередь | 4095 |
| 783 | ТК-В3-38 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 79,75 | 14423670 | Восточный 3 очередь | 4097 |
| 784 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 247,12 | 4020840 | Восточный 3 очередь | 4099 |
| 785 | ТК-В3- | ТК-В3-42 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 67,75 | 810120 | Восточный 3 очередь | 4101 |
| 786 | ТК-В3-42 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 143,69 | 4323780 | Восточный 3 очередь | 4103 |
| 787 | ТК-В3- | В-149 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 128,3 | 1726880 | Восточный 3 очередь | 4105 |
| 788 | ТК-В3- | В-149 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 127,47 | 2174640 | Восточный 3 очередь | 4106 |
| 789 | ТК-В3-42 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 73,51 | 7185900 | Восточный 3 очередь | 4108 |
| 790 | ТК-В3- | ТК-В3-43 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 12,61 | 1363100 | Восточный 3 очередь | 4110 |
| 791 | ТК-В3-43 | В-150 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 63,77 | 7025760 | Восточный 3 очередь | 4112 |
| 792 | ТК-В3-43 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 215,55 | 4994020 | Восточный 3 очередь | 4114 |
| 793 | ТК-В3- | В-151 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 136,48 | 806820 | Восточный 3 очередь | 4116 |
| 794 | ТК-В3-5 | ТК-В3-6 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 34,63 | 1142400 | Восточный 3 очередь | 4118 |
| 795 | ТК-В3-6 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 15,1 | 1632280 | Восточный 3 очередь | 4120 |
| 796 | ТК-В3- | ТК-В3-2 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 36,78 | 4424760 | Восточный 3 очередь | 4122 |
| 797 | ТК-В3-2 | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 37,5 | 1030280 | Восточный 3 очередь | 4124 |
| 798 | ТК-В3-2 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 73,15 | 3391500 | Восточный 3 очередь | 4126 |
| 799 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 57,24 | 5677720 | Восточный 3 очередь | 4128 |
| 800 | ТК-В3- | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 36,39 | 897431 | Восточный 3 очередь | 4130 |
| 801 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 79,07 | 1892000 | Восточный 3 очередь | 4132 |
| 802 | ТК-В3- | В-152 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 178,07 | 15258980 | Восточный 3 очередь | 4134 |
| 803 | ТК-В3-6 | ТК-В3-7 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 39,42 | 12670380 | Восточный 3 очередь | 4138 |
| 804 | ТК-В3-7 | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 9,42 | 15981380 | Восточный 3 очередь | 4140 |
| 805 | ТК-В3-7 | ТК-В3-9 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 42,39 | 18381640 | Восточный 3 очередь | 4142 |
| 806 | ТК-В3-9 | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 20,08 | 5242560 | Восточный 3 очередь | 4144 |
| 807 | ТК-В3-9 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 21,32 | 5765760 | Восточный 3 очередь | 4146 |
| 808 | ТК-В3- | ТК-В3-11 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 70,45 | 5396400 | Восточный 3 очередь | 4148 |
| 809 | ТК-В3-11 | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 15,85 | 1162101 | Восточный 3 очередь | 4150 |
| 810 | ТК-В3-11 | ТК-В3-12 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 68,88 | 3408374 | Восточный 3 очередь | 4152 |
| 811 | ТК-В3-12 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 58,07 | 4211503 | Восточный 3 очередь | 4154 |
| 812 | ТК-В3-12 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 7,91 | 1625947 | Восточный 3 очередь | 4156 |
| 813 | ТК-В3- | ТК-В3-14 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 11,2 | 2924424 | Восточный 3 очередь | 4158 |
| 814 | ТК-В3-14 | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 18,98 | 9624340 | Восточный 3 очередь | 4160 |
| 815 | ТК-В3-14 | ТК-В3-15 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 43,38 | 10635080 | Восточный 3 очередь | 4162 |
| 816 | ТК-В3-15 | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 11,98 | 11199620 | Восточный 3 очередь | 4164 |
| 817 | ТК-В3-15 | ТК-В3-17 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 33,25 | 3832470 | Восточный 3 очередь | 4166 |
| 818 | ТК-В3-17 | ТК-В3-16 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 66,02 | 7434180 | Восточный 3 очередь | 4168 |
| 819 | ТК-В3-16 | В-153 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 43,3 | 2985060 | Восточный 3 очередь | 4170 |
| 820 | ТК-В3-16 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 22 | 490050 | Восточный 3 очередь | 4172 |
| 821 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 177,43 | 6742440 | Восточный 3 очередь | 4174 |
| 822 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 147,33 | 2943780 | Восточный 3 очередь | 4176 |
| 823 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 185,83 | 5757480 | Восточный 3 очередь | 4178 |
| 824 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 213,74 | 1333860 | Восточный 3 очередь | 4180 |
| 825 | ТК-В3- | ТК-В3-32 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 60,96 | 6421680 | Восточный 3 очередь | 4182 |
| 826 | ТК-В3-32 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 80,08 | 1118610 | Восточный 3 очередь | 4184 |
| 827 | ТК-В3- | ТК-В3-35 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 74,95 | 5513460 | Восточный 3 очередь | 4186 |
| 828 | ТК-В3-35 | В-154 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 56,07 | 5539590 | Восточный 3 очередь | 4188 |
| 829 | ТК-В3-35 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 164,45 | 5667400 | Восточный 3 очередь | 4190 |
| 830 | ТК-В3- | В-155 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 203,2 | 4081590 | Восточный 3 очередь | 4192 |
| 831 | ТК-В3-32 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 78,45 | 5749100 | Восточный 3 очередь | 4194 |
| 832 | ТК-В3- | В-156 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 141,1 | 2691630 | Восточный 3 очередь | 4196 |
| 833 | ТК-В3-17 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 99,22 | 4940190 | Восточный 3 очередь | 4198 |
| 834 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 109,64 | 5336300 | Восточный 3 очередь | 4200 |
| 835 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 115,46 | 11572470 | Восточный 3 очередь | 4202 |
| 836 | ТК-В3- | ТК-В3-21 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 39,51 | 12180780 | Восточный 3 очередь | 4204 |
| 837 | ТК-В3-21 | ТК-В3-23 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 91,78 | 6359970 | Восточный 3 очередь | 4206 |
| 838 | ТК-В3-23 | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 34,71 | 7507330 | Восточный 3 очередь | 4208 |
| 839 | ТК-В3-23 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 6,05 | 9264730 | Восточный 3 очередь | 4210 |
| 840 | ТК-В3- | ТК-В3-25 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 83,24 | 2407140 | Восточный 3 очередь | 4212 |
| 841 | ТК-В3-25 | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 34,23 | 6021620 | Восточный 3 очередь | 4214 |
| 842 | ТК-В3-25 | ТК-В3-28 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 71,08 | 6348860 | Восточный 3 очередь | 4216 |
| 843 | ТК-В3-28 | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 15,51 | 2174080 | Восточный 3 очередь | 4218 |
| 844 | ТК-В3-28 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 79,28 | 5882240 | Восточный 3 очередь | 4220 |
| 845 | ТК-В3- | ТК-В3-30 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 13,81 | 14562180 | Восточный 3 очередь | 4222 |
| 846 | ТК-В3-30 | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 64,11 | 5848910 | Восточный 3 очередь | 4224 |
| 847 | ТК-В3-30 | ТК-В3-31 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 68,39 | 4679330 | Восточный 3 очередь | 4226 |
| 848 | ТК-В3-31 | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 65,9 | 2942920 | Восточный 3 очередь | 4228 |
| 849 | ТК-В3-31 | ТК-В3-33 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 50,39 | 2618930 | Восточный 3 очередь | 4230 |
| 850 | ТК-В3-33 | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 66,85 | 4668220 | Восточный 3 очередь | 4232 |
| 851 | ТК-В3-33 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 33,23 | 2356400 | Восточный 3 очередь | 4234 |
| 852 | ТК-В3- | ТК-В3-34 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 60,99 | 6507430 | Восточный 3 очередь | 4236 |
| 853 | ТК-В3-34 | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 62,05 | 11545500 | Восточный 3 очередь | 4238 |
| 854 | ТК-В3-34 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 142,87 | 6409277 | Восточный 3 очередь | 4240 |
| 855 | ТК-В3- | В-157 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 150,38 | 22724580 | Восточный 3 очередь | 4242 |
| 856 | ТК-В3-21 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 62,97 | 301317 | Восточный 3 очередь | 4244 |
| 857 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 74,33 | 17786520 | Восточный 3 очередь | 4246 |
| 858 | ТК-В3- | ТК-В3-13 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 91,73 | 2693820 | Восточный 3 очередь | 4248 |
| 859 | ТК-В3-13 | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 27,99 | 5755520 | Восточный 3 очередь | 4250 |
| 860 | ТК-В3-13 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 59,62 | 967278 | Восточный 3 очередь | 4252 |
| 861 | ТК-В3- | ТК-В3-10 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 62,86 | 4300320 | Восточный 3 очередь | 4254 |
| 862 | ТК-В3-10 | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 25,28 | 1771600 | Восточный 3 очередь | 4256 |
| 863 | ТК-В3-10 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 58,24 | 6140400 | Восточный 3 очередь | 4258 |
| 864 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 144,18 | 16304740 | Восточный 3 очередь | 4262 |
| 865 | ТК-В3- | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 57,91 | 6887740 | Восточный 3 очередь | 4264 |
| 866 | ТК-В3- | ТК-В3-3 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 46,33 | 26009840 | Восточный 3 очередь | 4266 |
| 867 | ТК-В3-3 | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 34,22 | 2228090 | Восточный 3 очередь | 4268 |
| 868 | ТК-В3-3 | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 25,93 | 19168850 | Восточный 3 очередь | 4270 |
| 869 | ТК-В3- | ТК-В3-1 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 46,22 | 29653440 | Восточный 3 очередь | 4272 |
| 870 | ТК-В3-1 | Z | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 27,4 | 2647400 | Восточный 3 очередь | 4274 |
| 871 | ТК-В3-1 | В-158 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 64,43 | 8534880 | Восточный 3 очередь | 4276 |
| 872 | Котельная Восточный (3 участок | ТК-В3- | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» 3оч. | 64,5 | 13741440 | Восточный 3 очередь | 4990 |
| 873 | ТК-15 | УК-7 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 309,24 | 32895680 | Индустриальный | 1 |
| 874 | №1 2-ой этап МКД | УК-27 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 222,79 | 41077440 | Индустриальный | 2 |
| 875 | УК-19 | УК-21 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 29,67 | 1828024 | Индустриальный | 3 |
| 876 | ТК-13 | УК-27 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 206,82 | 10543900 | Индустриальный | 5 |
| 877 | УК-27 | УК-26 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 26,41 | 22546680 | Индустриальный | 6 |
| 878 | УК-19 | УК-18 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 42,32 | 1766871 | Индустриальный | 8 |
| 879 | ТК-12 | УК-24 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 46,67 | 1755260 | Индустриальный | 9 |
| 880 | УК-22 | УК-19 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 31,62 | 724704 | Индустриальный | 10 |
| 881 | ТК-11 | УК-23 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 20,6 | 10217010 | Индустриальный | 11 |
| 882 | УК-15 | ТК-16 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 71,4 | 578434 | Индустриальный | 12 |
| 883 | УК-16 | ТК-5 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 189,59 | 843544 | Индустриальный | 13 |
| 884 | ТК-6 | УК-20 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 80,09 | 3393360 | Индустриальный | 14 |
| 885 | ТК-3 | УК-14 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 302,44 | 740536 | Индустриальный | 15 |
| 886 | УК-1 | УК-2 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 22,97 | 828697 | Индустриальный | 16 |
| 887 | УК-2 | ТК-1 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 123,67 | 341736 | Индустриальный | 18 |
| 888 | УК-4 | УК-1 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 218,04 | 732799 | Индустриальный | 19 |
| 889 | Котельная 115 | УК-1 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 17,08 | 163607 | Индустриальный | 20 |
| 890 | УК-4 | УК-5 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 118,54 | 401770 | Индустриальный | 21 |
| 891 | УК-16 | УК-15 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 101,04 | 171427 | Индустриальный | 23 |
| 892 | УК-15 | УК-14 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 241,88 | 275652 | Индустриальный | 24 |
| 893 | УК-14 | УК-13 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 302,04 | 227340 | Индустриальный | 25 |
| 894 | УК-23 | УК-22 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 88,2 | 396486 | Индустриальный | 26 |
| 895 | УК-2 | УК-3 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 108,7 | 100540 | Индустриальный | 27 |
| 896 | УК-30 | №1, 1 этап, мкд | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 232,44 | 3830354 | Индустриальный | 28 |
| 897 | ТК-8 | УК-25 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 173,98 | 111001 | Индустриальный | 62 |
| 898 | ТК-9 | ТК-8 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 20,41 | 12680640 | Индустриальный | 63 |
| 899 | УК-22 | ТК-8 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 71,36 | 176606 | Индустриальный | 64 |
| 900 | УК-3 | УК-30 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 105,33 | 206666 | Индустриальный | 65 |
| 901 | УК-3 | №1 1-ый этап, детский сад | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 39,87 | 294919 | Индустриальный | 68 |
| 902 | ТК-15 | №7 1-ый этап Школа | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 40,7 | 84088 | Индустриальный | 70 |
| 903 | УК-7 | УК-28 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 47,13 | 5613220 | Индустриальный | 71 |
| 904 | УК-7 | УК-8 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 35,73 | 102267 | Индустриальный | 74 |
| 905 | УК-9 | №6 1-ый этап Магазин | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 81,6 | 9849120 | Индустриальный | 75 |
| 906 | УК-9 | №3 1-ый этап Детский сад | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 33,65 | 148576 | Индустриальный | 78 |
| 907 | УК-29 | УК-9 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 50,51 | 144717 | Индустриальный | 79 |
| 908 | УК-29 | №2 1-ый этап Внешкольное | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 16,11 | 3421760 | Индустриальный | 82 |
| 909 | УК-8 | УК-29 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 24,23 | 107446 | Индустриальный | 83 |
| 910 | УК-8 | №5 1-ый этап Клуб | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 16,88 | 105009 | Индустриальный | 86 |
| 911 | УК-27 | №5 2-ой этап Детский сад | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 19 | 29249520 | Индустриальный | 88 |
| 912 | УК-16 | №4 2-ой этап Детский сад | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 15,67 | 153248 | Индустриальный | 90 |
| 913 | ТК-12 | №22 2-ой этап Фитнес-сауна | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 19,13 | 3680640 | Индустриальный | 92 |
| 914 | ТК-10 | №15 2-ой этап Предприятие быта | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 9,9 | 7639200 | Индустриальный | 94 |
| 915 | УК-24 | УК-23 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 184,81 | 265975 | Индустриальный | 95 |
| 916 | УК-24 | №7 2-ой этап Объект торговли | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 10,93 | 13518400 | Индустриальный | 98 |
| 917 | УК-26 | УК-22 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 124,32 | 686308 | Индустриальный | 99 |
| 918 | УК-26 | №8 2-ой этап Объект торговли | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 17,39 | 6012560 | Индустриальный | 102 |
| 919 | УК-26 | №2 2-ой этап Внешкольное | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 20,35 | 1124950 | Индустриальный | 104 |
| 920 | УК-20 | УК-19 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 29,04 | 6257360 | Индустриальный | 105 |
| 921 | УК-20 | №9 2-ой этап Объект торговли | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 8,28 | 258054 | Индустриальный | 108 |
| 922 | УК-21 | ТК-7 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 65,27 | 26033040 | Индустриальный | 109 |
| 923 | УК-21 | №11 2-ой этап Объект торговли | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 10,07 | 442378 | Индустриальный | 112 |
| 924 | УК-18 | УК-17 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 72,42 | 643459 | Индустриальный | 113 |
| 925 | УК-18 | №21 2-ой этап ФО клуб | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 14,63 | 123187 | Индустриальный | 116 |
| 926 | УК-18 | №10 2-ой этап Объект торговли | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 14,25 | 4488190 | Индустриальный | 118 |
| 927 | УК-17 | УК-16 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 25,16 | 15249370 | Индустриальный | 119 |
| 928 | УК-17 | №3 2-ой этап Внешкольное | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 10,58 | 1006497 | Индустриальный | 122 |
| 929 | УК-17 | №17 2-ой этап Ресторан | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 10,34 | 1804399 | Индустриальный | 124 |
| 930 | УК-13 | УК-12 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 215,07 | 1921240 | Индустриальный | 125 |
| 931 | УК-13 | №6 2-ой этап Пожарное депо | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 15,09 | 8037360 | Индустриальный | 128 |
| 932 | ТК-14 | №18 2-ой этап СОК | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 51,12 | 3142800 | Индустриальный | 130 |
| 933 | УК-5 | ТК-14 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 106,1 | 923546 | Индустриальный | 131 |
| 934 | УК-5 | №20 2-ой этап, ТК | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 26,19 | 1751820 | Индустриальный | 134 |
| 935 | УК-10 | УК-4 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 99,4 | 13137360 | Индустриальный | 135 |
| 936 | УК-10 | №6 2-ой этап Досуговый центр | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 41,39 | 12834720 | Индустриальный | 138 |
| 937 | УК-11 | УК-10 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 44,21 | 2630880 | Индустриальный | 139 |
| 938 | УК-11 | №16 2-ой этап ПБТ- баня | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 77,54 | 2706480 | Индустриальный | 142 |
| 939 | УК-12 | УК-11 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 46,01 | 7418300 | Индустриальный | 143 |
| 940 | УК-12 | №19 2о-й этап Скорая помощь | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 25,41 | 7418300 | Индустриальный | 146 |
| 941 | УК-28 | УК-4 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 361,57 | 4568400 | Индустриальный | 147 |
| 942 | УК-28 | №12 2-ой этап Объект торговли | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 43,56 | 4568400 | Индустриальный | 150 |
| 943 | УК-25 | ТК-10 | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 63,36 | 3923320 | Индустриальный | 151 |
| 944 | УК-25 | №14 2-ой этап Поликлиника | Новая котельная в Восточном районе, ул. Индустриальная | 12,13 | 3923320 | Индустриальный | 154 |
| 945 | ТК-ВГ-1-14 | ТК-ВГ-1-8 | Новая котельная ВГ1 | 46,27 | 1340640 | Восточный геофизиков | 12 |
| 946 | ТК-ВГ-1-7 | ТК-ВГ-1-8 | Новая котельная ВГ1 | 157,21 | 1340640 | Восточный геофизиков | 13 |
| 947 | Детский сад | ТК-ВГ-1-13 | Новая котельная ВГ1 | 60,7 | 857520 | Восточный геофизиков | 82 |
| 948 | ТК-ВГ-1-6 | ТК-ВГ-1-13 | Новая котельная ВГ1 | 108,82 | 857520 | Восточный геофизиков | 83 |
| 949 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-1-5 | Новая котельная ВГ1 | 22,34 | 15625710 | Восточный геофизиков | 86 |
| 950 | ТК-ВГ-1-10 | ТК-ВГ-1-11 | Новая котельная ВГ1 | 111,63 | 15625710 | Восточный геофизиков | 87 |
| 951 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-1-3 | Новая котельная ВГ1 | 43,65 | 10540680 | Восточный геофизиков | 89 |
| 952 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-1-2 | Новая котельная ВГ1 | 44,56 | 10540680 | Восточный геофизиков | 90 |
| 953 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-1-7 | Новая котельная ВГ1 | 20,37 | 6297480 | Восточный геофизиков | 91 |
| 954 | ТК-ВГ-1-4 | ТК-ВГ-1-5 | Новая котельная ВГ1 | 152,76 | 6297480 | Восточный геофизиков | 92 |
| 955 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-1-12 | Новая котельная ВГ1 | 178,26 | 4937890 | Восточный геофизиков | 94 |
| 956 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-1-14 | Новая котельная ВГ1 | 36,54 | 4937890 | Восточный геофизиков | 97 |
| 957 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-1-9 | Новая котельная ВГ1 | 37,59 | 9318100 | Восточный | 98 |
|
| 958 | Новая котельная ВГ1 | ТК-ВГ-1-1 | Новая котельная ВГ1 | 47,86 | 7266950 | Восточный | 112 |
|
| 959 | ТК-ВГ-1-14 | ТК-ВГ-1-12 | Новая котельная ВГ1 | 56,4 | 361667 | Восточный | 114 |
|
| 960 | ТК-ВГ-1-11 | ТК-ВГ-1-4 | Новая котельная ВГ1 | 45,62 | 1097280 | Восточный | 228 |
|
| 961 | ТК-ВГ-1-3 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ1 | 18,62 | 1439640 | Восточный | 229 |
|
| 962 | ТК-ВГ-1-2 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ1 | 11,91 | 1531660 | Восточный | 230 |
|
| 963 | ТК-ВГ-1-5 | ТК-ВГ-1-1 | Новая котельная ВГ1 | 154,71 | 9244530 | Восточный | 231 |
|
| 964 | ТК-ВГ-1-1 | ТК-ВГ-1-6 | Новая котельная ВГ1 | 103,34 | 7599680 | Восточный | 232 |
|
| 965 | ТК-ВГ-1-6 | ТК-ВГ-1-7 | Новая котельная ВГ1 | 61,74 | 12938400 | Восточный | 233 |
|
| 966 | ТК-ВГ-1-1 | ТК-ВГ-1-2 | Новая котельная ВГ1 | 48,89 | 1478160 | Восточный | 238 |
|
| 967 | ТК-ВГ-1-2 | ТК-ВГ-1-3 | Новая котельная ВГ1 | 108,35 | 9099360 | Восточный | 239 |
|
| 968 | ТК-ВГ-1-12 | ТК-ВГ-1-9 | Новая котельная ВГ1 | 71,95 | 2594341 | Восточный | 243 |
|
| 969 | ТК-ВГ-1-11 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ1 | 17,45 | 2747520 | Восточный | 547 |
|
| 970 | ТК-ВГ-1-10 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ1 | 15,24 | 1765580 | Восточный | 552 |
|
| 971 | ТК-ВГ-1-9 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ1 | 16,74 | 8110020 | Восточный | 609 |
|
| 972 | ТК-ВГ-1-14 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ1 | 17,81 | 12881520 | Восточный | 611 |
|
| 973 | ТК-ВГ-2-8 | ТК-ВГ-2-6 | Новая котельная ВГ2 | 91,53 | 2306660 | Восточный | 11 |
|
| 974 | Новая котельная ВГ2 | ТК-ВГ-2-8 | Новая котельная ВГ2 | 55,88 | 6921450 | Восточный | 93 |
|
| 975 | ТК-ВГ-2-1 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ2 | 179,7 | 6559950 | Восточный | 96 |
|
| 976 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-2-7 | Новая котельная ВГ2 | 20,53 | 3816680 | Восточный | 99 |
|
| 977 | ТК-ВГ-2-3 | ТК-ВГ-2-7 | Новая котельная ВГ2 | 126,38 | 2815920 | Восточный | 100 |
|
| 978 | Детский сад | ТК-ВГ-2-1 | Новая котельная ВГ2 | 156,46 | 1144691 | Восточный | 101 |
|
| 979 | ТК-ВГ-2-2 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ2 | 38,16 | 1487800 | Восточный | 102 |
|
| 980 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-2-4 | Новая котельная ВГ2 | 20,53 | 1288280 | Восточный | 106 |
|
| 981 | ТК-ВГ-2-8 | ТК-ВГ-2-3 | Новая котельная ВГ2 | 79,51 | 1423300 | Восточный | 113 |
|
| 982 | ТК-ВГ-2-6 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ2 | 178,91 | 14441980 | Восточный | 234 |
|
| 983 | ТК-ВГ-2-3 | ТК-ВГ-2-5 | Новая котельная ВГ2 | 23,78 | 1778480 | Восточный | 240 |
|
| 984 | ТК-ВГ-2-5 | ТК-ВГ-2-1 | Новая котельная ВГ2 | 85,45 | 1465200 | Восточный | 241 |
|
| 985 | ТК-ВГ-2-1 | ТК-ВГ-2-2 | Новая котельная ВГ2 | 64,95 | 7781920 | Восточный | 242 |
|
| 986 | ТК-ВГ-2-4 | ТК-ВГ-2-6 | Новая котельная ВГ2 | 44,38 | 11184740 | Восточный | 245 |
|
| 987 | ТК-ВГ-2-5 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ2 | 39,11 | 3043440 | Восточный | 554 |
|
| 988 | ТК-ВГ-2-6 | Общеобразовательная школа | Новая котельная ВГ2 | 55,23 | 3237840 | Восточный | 604 |
|
| 989 | ТК-ВГ-2-8 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ2 | 17,3 | 4140000 | Восточный | 613 |
|
| 990 | ТК-ВГ-2-5 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ2 | 14,98 | 1883400 | Восточный | 615 |
|
| 991 | ТК-ВГ-2-2 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ2 | 16,55 | 1117748 | Восточный | 617 |
|
| 992 | ТК-ВГ-12-13 | ТК-ВГ-12-11 | Новая котельная ВГ3 | 167,93 | 2761590 | Восточный | 10 |
|
| 993 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-12-23 | Новая котельная ВГ3 | 20,68 | 8109360 | Восточный | 107 |
|
| 994 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-12-6 | Новая котельная ВГ3 | 20,35 | 4799440 | Восточный | 108 |
|
| 995 | Новая котельная ВГ3 | ТК-ВГ-12-24 | Новая котельная ВГ3 | 57,22 | 3522060 | Восточный | 110 |
|
| 996 | ТК-ВГ-12-1 | ТК-ВГ-12-24 | Новая котельная ВГ3 | 110,74 | 7509740 | Восточный | 111 |
|
| 997 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-12-4 | Новая котельная ВГ3 | 42,27 | 17045770 | Восточный | 116 |
|
| 998 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-12-3 | Новая котельная ВГ3 | 44,97 | 8374680 | Восточный | 117 |
|
| 999 | ТК-ВГ-12-3 | ТК-ВГ-12-4 | Новая котельная ВГ3 | 57,5 | 9285030 | Восточный | 118 |
|
| 1000 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-12-2 | Новая котельная ВГ3 | 21,9 | 20128300 | Восточный | 119 |
|
| 1001 | ТК-ВГ-12-7 | Общеобразовательная школа | Новая котельная ВГ3 | 53,93 | 2648880 | Восточный | 121 |
|
| 1002 | ТК-ВГ-12-12 | ТК-ВГ-12-2 | Новая котельная ВГ3 | 28,47 | 6378620 | Восточный | 136 |
|
| 1003 | ТК-ВГ-12-13 | ТК-ВГ-12-16 | Новая котельная ВГ3 | 112,63 | 2821680 | Восточный | 160 |
|
| 1004 | ТК-ВГ-12-24 | ТК-ВГ-12-11 | Новая котельная ВГ3 | 35,29 | 2022720 | Восточный | 235 |
|
| 1005 | ТК-ВГ-12-11 | ТК-ВГ-12-23 | Новая котельная ВГ3 | 34,53 | 4021360 | Восточный | 236 |
|
| 1006 | ТК-ВГ-12-23 | ТК-ВГ-12-12 | Новая котельная ВГ3 | 77,42 | 4481280 | Восточный | 237 |
|
| 1007 | ТК-ВГ-12-6 | ТК-ВГ-12-1 | Новая котельная ВГ3 | 168,77 | 2601929 | Восточный | 246 |
|
| 1008 | ТК-ВГ-12-4 | ТК-ВГ-12-5 | Новая котельная ВГ3 | 97,38 | 1589040 | Восточный | 247 |
|
| 1009 | ТК-ВГ-12-2 | ТК-ВГ-12-7 | Новая котельная ВГ3 | 114,63 | 629860 | Восточный | 250 |
|
| 1010 | ТК-ВГ-12-7 | ТК-ВГ-12-5 | Новая котельная ВГ3 | 234,05 | 2461358 | Восточный | 251 |
|
| 1011 | ТК-ВГ-12-16 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ3 | 36,79 | 496178 | Восточный | 269 |
|
| 1012 | ТК-ВГ-12-6 | ТК-ВГ-12-8 | Новая котельная ВГ3 | 74,17 | 4510800 | Восточный | 559 |
|
| 1013 | ТК-ВГ-12-13 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ3 | 39,19 | 2450912 | Восточный геофизиков | 562 |
| 1014 | ТК-ВГ-12-8 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ3 | 23,52 | 6336720 | Восточный | 619 |
|
| 1015 | ТК-ВГ-12-7 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ3 | 46,76 | 9165040 | Восточный | 621 |
|
| 1016 | ТК-ВГ-12-3 | ТК-ВГ-12-9 | Новая котельная ВГ3 | 62,24 | 2991940 | Восточный | 766 |
|
| 1017 | ТК-ВГ-12-9 | ТК-ВГ-12-19 | Новая котельная ВГ3 | 125,54 | 1856520 | Восточный | 768 |
|
| 1018 | ТК-ВГ-12-9 | Кино-концертный зал | Новая котельная ВГ3 | 22,07 | 5939280 | Восточный | 770 |
|
| 1019 | ТК-ВГ-12-19 | Дом культуры. Танцевальный | Новая котельная ВГ3 | 30,39 | 5837460 | Восточный | 772 |
| зал |
| 1020 | Детский сад | ТК-ВГ-4-4 | Новая котельная ВГ4 | 148,44 | 4683840 | Восточный | 122 |
|
| 1021 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-4-5 | Новая котельная ВГ4 | 23,94 | 17524620 | Восточный | 124 |
|
| 1022 | ТК-ВГ-4-9 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ4 | 62,65 | 3123240 | Восточный | 161 |
|
| 1023 | ТК-ВГ-4-3 | Детский сад | Новая котельная ВГ4 | 147,81 | 11429510 | Восточный | 165 |
|
| 1024 | Общегородская больница | ТК-ВГ-4-8 | Новая котельная ВГ4 | 88,01 | 2572260 | Восточный | 169 |
|
| 1025 | Новая котельная ВГ4 | ТК-ВГ-4-8 | Новая котельная ВГ4 | 67,39 | 523743 | Восточный | 172 |
|
| 1026 | ТК-ВГ-4-5 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ4 | 34,79 | 3706560 | Восточный | 248 |
|
| 1027 | ТК-ВГ-4-4 | ТК-ВГ-4-5 | Новая котельная ВГ4 | 22,92 | 1402560 | Восточный | 252 |
|
| 1028 | ТК-ВГ-4-5 | ТК-ВГ-4-6 | Новая котельная ВГ4 | 82,49 | 5080320 | Восточный | 253 |
|
| 1029 | ТК-ВГ-4-9 | ТК-ВГ-4-3 | Новая котельная ВГ4 | 57,23 | 1568880 | Восточный | 270 |
|
| 1030 | ТК-ВГ-4-3 | ТК-ВГ-4-10 | Новая котельная ВГ4 | 45,92 | 1566720 | Восточный | 271 |
|
| 1031 | ТК-ВГ-4-10 | ТК-ВГ-4-1 | Новая котельная ВГ4 | 171,81 | 2404152 | Восточный | 272 |
|
| 1032 | ТК-ВГ-4-1 | ТК-ВГ-4-8 | Новая котельная ВГ4 | 30,62 | 3227580 | Восточный | 273 |
|
| 1033 | ТК-ВГ-4-9 | ТК-ВГ-4-7 | Новая котельная ВГ4 | 117,83 | 530790 | Восточный | 560 |
|
| 1034 | ТК-ВГ-4-9 | ТК-ВГ-4-2 | Новая котельная ВГ4 | 29,91 | 5753520 | Восточный | 623 |
|
| 1035 | ТК-ВГ-4-2 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ4 | 25,27 | 541361 | Восточный | 625 |
|
| 1036 | ТК-ВГ-4-2 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ4 | 51,48 | 1688850 | Восточный | 627 |
|
| 1037 | ТК-ВГ-4-10 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ4 | 19,48 | 3284420 | Восточный | 629 |
|
| 1038 | ТК-ВГ-4-7 | ТК-ВГ-4-4 | Новая котельная ВГ4 | 62,72 | 5787990 | Восточный | 630 |
|
| 1039 | ТК-ВГ-4-7 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ4 | 21,79 | 5412120 | Восточный | 633 |
|
| 1040 | ТК-ВГ-4-6 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ4 | 21,76 | 1983479 | Восточный | 659 |
|
| 1041 | Детский сад | ТК-ВГ-5-4 | Новая котельная ВГ5 | 144,99 | 2409720 | Восточный | 127 |
|
| 1042 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-5-3 | Новая котельная ВГ5 | 37,53 | 6138000 | Восточный | 128 |
|
| 1043 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-5-6 | Новая котельная ВГ5 | 25,61 | 5234220 | Восточный | 133 |
|
| 1044 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-5-8 | Новая котельная ВГ5 | 79,91 | 6427220 | Восточный | 134 |
|
| 1045 | ТК-ВГ-5-3 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ5 | 26,12 | 7623360 | Восточный | 249 |
|
| 1046 | ТК-ВГ-5-3 | ТК-ВГ-5-4 | Новая котельная ВГ5 | 20,85 | 306426 | Восточный | 254 |
|
| 1047 | ТК-ВГ-5-6 | ТК-ВГ-5-7 | Новая котельная ВГ5 | 33,86 | 1635840 | Восточный | 257 |
|
| 1048 | ТК-ВГ-5-6 | ТК-ВГ-5-9 | Новая котельная ВГ5 | 59,67 | 1380960 | Восточный | 561 |
|
| 1049 | Новая котельная ВГ5 | ТК-ВГ-5-7 | Новая котельная ВГ5 | 53,06 | 1319040 | Восточный | 563 |
|
| 1050 | ТК-ВГ-5-7 | ТК-ВГ-5-5 | Новая котельная ВГ5 | 119,62 | 1974240 | Восточный | 564 |
|
| 1051 | ТК-ВГ-5-7 | ТК-ВГ-5-10 | Новая котельная ВГ5 | 28,02 | 3705120 | Восточный | 565 |
|
| 1052 | ТК-ВГ-5-2 | ТК-ВГ-5-3 | Новая котельная ВГ5 | 85,25 | 3150000 | Восточный | 636 |
|
| 1053 | ТК-ВГ-5-1 | ТК-ВГ-5-4 | Новая котельная ВГ5 | 64,62 | 3048700 | Восточный | 638 |
|
| 1054 | ТК-ВГ-5-9 | ТК-ВГ-5-1 | Новая котельная ВГ5 | 66,26 | 454001 | Восточный | 640 |
|
| 1055 | ТК-ВГ-5-10 | ТК-ВГ-5-8 | Новая котельная ВГ5 | 105,88 | 11166660 | Восточный | 642 |
|
| 1056 | ТК-ВГ-5-5 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ5 | 18,48 | 3201930 | Восточный | 649 |
|
| 1057 | ТК-ВГ-5-10 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ5 | 22,72 | 6605660 | Восточный | 651 |
|
| 1058 | ТК-ВГ-5-9 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ5 | 19,18 | 6108480 | Восточный | 653 |
|
| 1059 | ТК-ВГ-5-1 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ5 | 18,32 | 6090300 | Восточный | 655 |
|
| 1060 | ТК-ВГ-5-2 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ5 | 27,42 | 6330960 | Восточный | 657 |
|
| 1061 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-6-8 | Новая котельная ВГ6 | 51,46 | 359802 | Восточный | 135 |
|
| 1062 | ТК-ВГ-6-8 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ6 | 43,75 | 328713 | Восточный | 138 |
|
| 1063 | Новая котельная ВГ6 | ТК-ВГ-6-8 | Новая котельная ВГ6 | 35,45 | 802092 | Восточный | 139 |
|
| 1064 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-6-1 | Новая котельная ВГ6 | 27,38 | 942821 | Восточный | 151 |
|
| 1065 | ТК-ВГ-6-4 | ТК-ВГ-6-2 | Новая котельная ВГ6 | 137,86 | 7298260 | Восточный | 266 |
|
| 1066 | Новая котельная ВГ6 | ТК-ВГ-6-2 | Новая котельная ВГ6 | 39,53 | 1531440 | Восточный | 539 |
|
| 1067 | ТК-ВГ-6-1 | ТК-ВГ-6-5 | Новая котельная ВГ6 | 76,81 | 1326240 | Восточный | 579 |
|
| 1068 | ТК-ВГ-6-1 | ТК-ВГ-6-3 | Новая котельная ВГ6 | 84,84 | 12847410 | Восточный | 601 |
|
| 1069 | ТК-ВГ-6-6 | ТК-ВГ-6-7 | Новая котельная ВГ6 | 60,3 | 5246860 | Восточный | 644 |
|
| 1070 | ТК-ВГ-6-7 | ТК-ВГ-6-4 | Новая котельная ВГ6 | 78,16 | 4565520 | Восточный геофизиков | 646 |
| 1071 | ТК-ВГ-6-6 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ6 | 17,36 | 5154840 | Восточный | 661 |
|
| 1072 | ТК-ВГ-6-7 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ6 | 15,86 | 5243820 | Восточный | 663 |
|
| 1073 | ТК-ВГ-6-4 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ6 | 38,7 | 3993840 | Восточный | 665 |
|
| 1074 | ТК-ВГ-6-1 | Общепит/ общебыт. обсл | Новая котельная ВГ6 | 45,49 | 4001040 | Восточный | 667 |
|
| 1075 | ТК-ВГ-6-5 | ТК-ВГ-6-6 | Новая котельная ВГ6 | 72,26 | 1688040 | Восточный | 749 |
|
| 1076 | ТК-ВГ-6-3 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ6 | 21,27 | 4455360 | Восточный | 760 |
|
| 1077 | ТК-ВГ-6-5 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ6 | 18,42 | 1149840 | Восточный | 762 |
|
| 1078 | ТК-ВГ-7-4 | ТК-ВГ-7-1 | Новая котельная ВГ7 | 158,61 | 417522 | Восточный | 62 |
|
| 1079 | ТК-ВГ-7-2 | ТК-ВГ-7-4 | Новая котельная ВГ7 | 61,01 | 2776140 | Восточный | 63 |
|
| 1080 | ТК-ВГ-7-2 | ТК-ВГ-7-3 | Новая котельная ВГ7 | 63,41 | 3353760 | Восточный | 64 |
|
| 1081 | Административное здание | ТК-ВГ-7-4 | Новая котельная ВГ7 | 59,94 | 690726 | Восточный | 68 |
|
| 1082 | Новая котельная ВГ7 | ТК-ВГ-7-4 | Новая котельная ВГ7 | 51,41 | 5858640 | Восточный | 569 |
|
| 1083 | ТК-ВГ-7-3 | Общественно-деловые здания | Новая котельная ВГ7 | 55,47 | 488325 | Восточный | 606 |
|
| 1084 | ТК-ВГ-7-5 | Общественно-деловые здания | Новая котельная ВГ7 | 55,57 | 3110400 | Восточный | 607 |
|
| 1085 | ТК-ВГ-7-1 | Сбербанк/ Почта/ БЦ | Новая котельная ВГ7 | 20,84 | 3873600 | Восточный | 668 |
|
| 1086 | ТК-ВГ-7-1 | ТК-ВГ-7-5 | Новая котельная ВГ7 | 61,88 | 6818940 | Восточный | 670 |
|
| 1087 | ТК-ВГ-7-2 | Гостница | Новая котельная ВГ7 | 15,97 | 1524006 | Восточный | 672 |
|
| 1088 | ТК-ВГ-8-8 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ8 | 25,18 | 5950260 | Восточный | 50 |
|
| 1089 | Новая котельная ВГ8 | ТК-ВГ-8-1 | Новая котельная ВГ8 | 28,62 | 6299370 | Восточный | 51 |
|
| 1090 | ТК-ВГ-8-5 | ТК-ВГ-8-6 | Новая котельная ВГ8 | 46,58 | 420736 | Восточный | 52 |
|
| 1091 | Библиотека | ТК-ВГ-8-4 | Новая котельная ВГ8 | 47,61 | 381357 | Восточный | 56 |
|
| 1092 | ТК-ВГ-8-10 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ8 | 81,37 | 5961600 | Восточный | 58 |
|
| 1093 | ТК-ВГ-8-4 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ8 | 29,45 | 7243720 | Восточный | 204 |
|
| 1094 | ТК-ВГ-8-5 | ТК-ВГ-8-1 | Новая котельная ВГ8 | 38,4 | 1680480 | Восточный | 208 |
|
| 1095 | ТК-ВГ-8-1 | ТК-ВГ-8-10 | Новая котельная ВГ8 | 53,8 | 1314720 | Восточный | 209 |
|
| 1096 | ТК-ВГ-8-4 | ТК-ВГ-8-7 | Новая котельная ВГ8 | 79,29 | 280214 | Восточный | 576 |
|
| 1097 | ТК-ВГ-8-6 | ТК-ВГ-8-8 | Новая котельная ВГ8 | 91,91 | 1592785 | Восточный | 673 |
|
| 1098 | ТК-ВГ-8-3 | ТК-ВГ-8-5 | Новая котельная ВГ8 | 73,46 | 1008522 | Восточный | 677 |
|
| 1099 | ТК-ВГ-8-2 | ТК-ВГ-8-3 | Новая котельная ВГ8 | 62,37 | 2422557 | Восточный | 679 |
|
| 1100 | ТК-ВГ-8-2 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ8 | 20,3 | 390061 | Восточный | 690 |
|
| 1101 | ТК-ВГ-8-3 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ8 | 18,4 | 2060400 | Восточный | 692 |
|
| 1102 | ТК-ВГ-8-9 | ТК-ВГ-8-4 | Новая котельная ВГ8 | 82,8 | 5865120 | Восточный | 725 |
|
| 1103 | ТК-ВГ-8-7 | ТК-ВГ-8-2 | Новая котельная ВГ8 | 71,72 | 9278640 | Восточный | 727 |
|
| 1104 | ТК-ВГ-8-9 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ8 | 23,34 | 3335040 | Восточный | 736 |
|
| 1105 | ТК-ВГ-8-7 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ8 | 18,26 | 691016 | Восточный | 738 |
|
| 1106 | ТК-ВГ-8-6 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ8 | 13,52 | 4639700 | Восточный | 740 |
|
| 1107 | Общеобразовательная | ТК-ВГ-9-12 | Новая котельная ВГ9 | 76,85 | 3703460 | Восточный | 47 |
| школа |
| 1108 | ТК-ВГ-9-5 | ТК-ВГ-9-12 | Новая котельная ВГ9 | 48,66 | 1981440 | Восточный | 48 |
|
| 1109 | Детский сад | ТК-ВГ-9-5 | Новая котельная ВГ9 | 146,1 | 5961020 | Восточный | 49 |
|
| 1110 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-9-2 | Новая котельная ВГ9 | 18,82 | 2534400 | Восточный | 70 |
|
| 1111 | Новая котельная ВГ9 | ТК-ВГ-9-8 | Новая котельная ВГ9 | 20,2 | 7422440 | Восточный | 72 |
|
| 1112 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-9-11 | Новая котельная ВГ9 | 81,46 | 4720680 | Восточный | 76 |
|
| 1113 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-9-1 | Новая котельная ВГ9 | 128,87 | 5797170 | Восточный | 77 |
|
| 1114 | ТК-ВГ-9-1 | ТК-ВГ-9-11 | Новая котельная ВГ9 | 46,32 | 6055200 | Восточный | 78 |
|
| 1115 | ТК-ВГ-9-2 | Межшкольный учебно- производств | Новая котельная ВГ9 | 47,63 | 474416 | Восточный | 213 |
|
| 1116 | ТК-ВГ-9-11 | ТК-ВГ-9-8 | Новая котельная ВГ9 | 53,95 | 1481040 | Восточный | 214 |
|
| 1117 | ТК-ВГ-9-8 | ТК-ВГ-9-9 | Новая котельная ВГ9 | 38,18 | 1688400 | Восточный | 215 |
|
| 1118 | ТК-ВГ-9-5 | ТК-ВГ-9-2 | Новая котельная ВГ9 | 23,04 | 1617840 | Восточный | 221 |
|
| 1119 | ТК-ВГ-9-5 | ТК-ВГ-9-4 | Новая котельная ВГ9 | 59,02 | 1062000 | Восточный | 588 |
|
| 1120 | ТК-ВГ-9-10 | ТК-ВГ-9-9 | Новая котельная ВГ9 | 35,2 | 2399840 | Восточный | 675 |
|
| 1121 | ТК-ВГ-9-7 | ТК-ВГ-9-9 | Новая котельная ВГ9 | 76,52 | 2433833 | Восточный | 681 |
|
| 1122 | ТК-ВГ-9-6 | ТК-ВГ-9-7 | Новая котельная ВГ9 | 58,28 | 3529440 | Восточный | 683 |
|
| 1123 | ТК-ВГ-9-4 | ТК-ВГ-9-6 | Новая котельная ВГ9 | 71,57 | 448716 | Восточный | 685 |
|
| 1124 | ТК-ВГ-9-3 | ТК-ВГ-9-2 | Новая котельная ВГ9 | 84,1 | 3598240 | Восточный | 687 |
|
| 1125 | ТК-ВГ-9-7 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ9 | 22,89 | 2874240 | Восточный | 694 |
|
| 1126 | ТК-ВГ-9-6 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ9 | 20,57 | 368714 | Восточный | 696 |
|
| 1127 | ТК-ВГ-9-4 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ9 | 23,45 | 2929680 | Восточный геофизиков | 698 |
| 1128 | ТК-ВГ-9-3 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ9 | 22,47 | 7080380 | Восточный | 700 |
|
| 1129 | ТК-ВГ-9-10 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ9 | 14,75 | 858922 | Восточный | 716 |
|
| 1130 | Детский сад | ТК-ВГ-10-2 | Новая котельная ВГ10 | 144,73 | 841014 | Восточный | 29 |
|
| 1131 | Детский сад | ТК-ВГ-10-8 | Новая котельная ВГ10 | 146,78 | 2244220 | Восточный | 30 |
|
| 1132 | ТК-ВГ-10-4 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ10 | 41,04 | 4978290 | Восточный | 31 |
|
| 1133 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-10-7 | Новая котельная ВГ10 | 21,65 | 9352740 | Восточный | 32 |
|
| 1134 | ТК-ВГ-10-1 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ10 | 41,84 | 7127760 | Восточный | 33 |
|
| 1135 | ТК-ВГ-10-3 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ10 | 39,92 | 2266440 | Восточный | 34 |
|
| 1136 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-10-9 | Новая котельная ВГ10 | 17,79 | 6480400 | Восточный | 35 |
|
| 1137 | ТК-ВГ-10-6 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ10 | 40,69 | 4821200 | Восточный | 36 |
|
| 1138 | ТК-ВГ-10-6 | ТК-ВГ-10-9 | Новая котельная ВГ10 | 82,33 | 4477120 | Восточный | 38 |
|
| 1139 | ТК-ВГ-10-7 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ10 | 51,8 | 1639440 | Восточный | 192 |
|
| 1140 | ТК-ВГ-10-9 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ10 | 50,72 | 921600 | Восточный | 193 |
|
| 1141 | ТК-ВГ-10-9 | ТК-ВГ-10-2 | Новая котельная ВГ10 | 22,22 | 1057680 | Восточный | 194 |
|
| 1142 | ТК-ВГ-10-2 | ТК-ВГ-10-3 | Новая котельная ВГ10 | 49,29 | 969840 | Восточный | 195 |
|
| 1143 | ТК-ВГ-10-3 | ТК-ВГ-10-1 | Новая котельная ВГ10 | 96,42 | 1831680 | Восточный | 196 |
|
| 1144 | ТК-ВГ-10-1 | ТК-ВГ-10-7 | Новая котельная ВГ10 | 69,88 | 9635760 | Восточный | 197 |
|
| 1145 | ТК-ВГ-10-7 | ТК-ВГ-10-8 | Новая котельная ВГ10 | 22,22 | 7739140 | Восточный | 198 |
|
| 1146 | ТК-ВГ-10-8 | ТК-ВГ-10-4 | Новая котельная ВГ10 | 47,65 | 1983600 | Восточный | 199 |
|
| 1147 | ТК-ВГ-10-4 | ТК-ВГ-10-5 | Новая котельная ВГ10 | 35,45 | 6494150 | Восточный | 200 |
|
| 1148 | Новая котельная ВГ10 | ТК-ВГ-10-5 | Новая котельная ВГ10 | 32,92 | 16616880 | Восточный | 583 |
|
| 1149 | ТК-ВГ-10-6 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ10 | 22,77 | 9397360 | Восточный | 702 |
|
| 1150 | ТК-ВГ-10-3 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ10 | 12,8 | 1295160 | Восточный | 704 |
|
| 1151 | ТК-ВГ-10-1 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ10 | 14,69 | 12372500 | Восточный | 706 |
|
| 1152 | ТК-ВГ-10-4 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ10 | 13,47 | 1309780 | Восточный | 708 |
|
| 1153 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-11-6 | Новая котельная ВГ11 | 25,44 | 452012 | Восточный | 39 |
|
| 1154 | ТК-ВГ-11-6 | ТК-ВГ-11-5 | Новая котельная ВГ11 | 133,83 | 462790 | Восточный | 40 |
|
| 1155 | ТК-ВГ-11-2 | ТК-ВГ-11-5 | Новая котельная ВГ11 | 89,99 | 6742080 | Восточный | 43 |
|
| 1156 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-11-3 | Новая котельная ВГ11 | 27,55 | 6252390 | Восточный | 44 |
|
| 1157 | Новая котельная ВГ11 | ТК-ВГ-11-4 | Новая котельная ВГ11 | 66,95 | 8451680 | Восточный | 45 |
|
| 1158 | ТК-ВГ-11-3 | ТК-ВГ-11-4 | Новая котельная ВГ11 | 230,79 | 1484730 | Восточный | 46 |
|
| 1159 | ТК-ВГ-11-4 | ТК-ВГ-11-1 | Новая котельная ВГ11 | 96,88 | 6158880 | Восточный | 590 |
|
| 1160 | ТК-ВГ-11-2 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ11 | 15,06 | 1418400 | Восточный | 710 |
|
| 1161 | ТК-ВГ-11-1 | ТК-ВГ-11-5 | Новая котельная ВГ11 | 122,5 | 7046190 | Восточный | 711 |
|
| 1162 | ТК-ВГ-11-1 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ11 | 15,23 | 6063860 | Восточный | 714 |
|
| 1163 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-12-21 | Новая котельная ВГ12 | 27,26 | 6020640 | Восточный | 21 |
|
| 1164 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-12-15 | Новая котельная ВГ12 | 27,91 | 1501920 | Восточный | 24 |
|
| 1165 | Реабилитационный центр для дет | ТК-ВГ-12-10 | Новая котельная ВГ12 | 93,64 | 1563120 | Восточный | 26 |
|
| 1166 | ТК-ВГ-12-10 | ТК-ВГ-12-14 | Новая котельная ВГ12 | 77,19 | 1703520 | Восточный | 28 |
|
| 1167 | ТК-ВГ-12-15 | ТК-ВГ-12-18 | Новая котельная ВГ12 | 83,68 | 5070190 | Восточный | 578 |
|
| 1168 | ТК-ВГ-12-14 | ТК-ВГ-12-20 | Новая котельная ВГ12 | 18,33 | 4174560 | Восточный | 580 |
|
| 1169 | ТК-ВГ-12-21 | ТК-ВГ-12-22 | Новая котельная ВГ12 | 85,54 | 1171428 | Восточный | 581 |
|
| 1170 | ТК-ВГ-12-22 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ12 | 19,7 | 2731040 | Восточный | 718 |
|
| 1171 | ТК-ВГ-12-20 | ТК-ВГ-12-15 | Новая котельная ВГ12 | 86,99 | 3871440 | Восточный | 719 |
|
| 1172 | ТК-ВГ-12-18 | ТК-ВГ-12-17 | Новая котельная ВГ12 | 70,51 | 1160650 | Восточный | 721 |
|
| 1173 | ТК-ВГ-12-17 | ТК-ВГ-12-21 | Новая котельная ВГ12 | 83,62 | 5271800 | Восточный | 723 |
|
| 1174 | ТК-ВГ-12-18 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ12 | 20,86 | 3703680 | Восточный | 730 |
|
| 1175 | ТК-ВГ-12-20 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ12 | 21,71 | 4401360 | Восточный | 732 |
|
| 1176 | ТК-ВГ-12-17 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ12 | 23,66 | 1073320 | Восточный | 734 |
|
| 1177 | Новая котельная ВГ12 | ТК-ВГ-12-10 | Новая котельная ВГ12 | 52,27 | 3095280 | Восточный | 774 |
|
| 1178 | Общежитие кадетского окружного | ТК-ВГ-13-1 | Новая котельная ВГ13 | 57,98 | 3083760 | Восточный | 79 |
|
| 1179 | Окружной кадетский казачий кор | ТК-ВГ-13-2 | Новая котельная ВГ13 | 56,52 | 3070800 | Восточный | 80 |
|
| 1180 | Новая котельная ВГ13 | ТК-ВГ-13-2 | Новая котельная ВГ13 | 27,04 | 4613680 | Восточный | 81 |
|
| 1181 | ТК-ВГ-13-1 | Общежитие окружного лицея инфо | Новая котельная ВГ13 | 53,77 | 472573 | Восточный | 223 |
|
| 1182 | ТК-ВГ-13-2 | Окружной лицей информационных | Новая котельная ВГ13 | 56 | 3664440 | Восточный | 224 |
|
| 1183 | ТК-ВГ-13-2 | ТК-ВГ-13-1 | Новая котельная ВГ13 | 61,3 | 3808940 | Восточный | 225 |
|
| 1184 | ТК-ВГ-13-1 | ТК-ВГ-13-3 | Новая котельная ВГ13 | 51,44 | 3244780 | Восточный геофизиков | 226 |
| 1185 | ТК-ВГ-13-3 | Спортивно -оздоровительный комп | Новая котельная ВГ13 | 61,13 | 5904720 | Восточный | 227 |
|
| 1186 | Торговый центр | ТК-ВГ-14-10 | Новая котельная ВГ14 | 64,73 | 5804460 | Восточный | 144 |
|
| 1187 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-14-4 | Новая котельная ВГ14 | 42,99 | 7055860 | Восточный | 145 |
|
| 1188 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-14-11 | Новая котельная ВГ14 | 42,83 | 3887400 | Восточный | 146 |
|
| 1189 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-14-3 | Новая котельная ВГ14 | 42,65 | 466935 | Восточный | 147 |
|
| 1190 | Новая котельная ВГ14 | ТК-ВГ-14-4 | Новая котельная ВГ14 | 45,68 | 9347340 | Восточный | 148 |
|
| 1191 | Многоквартирный жилой дом | ТК-ВГ-14-2 | Новая котельная ВГ14 | 28,5 | 4091040 | Восточный | 157 |
|
| 1192 | ТК-ВГ-14-5 | ТК-ВГ-14-2 | Новая котельная ВГ14 | 45,24 | 4564800 | Восточный | 159 |
|
| 1193 | ТК-ВГ-14-4 | ТК-ВГ-14-10 | Новая котельная ВГ14 | 44,29 | 1334160 | Восточный | 259 |
|
| 1194 | ТК-ВГ-14-10 | ТК-ВГ-14-11 | Новая котельная ВГ14 | 37,73 | 1266480 | Восточный | 260 |
|
| 1195 | ТК-ВГ-14-11 | ТК-ВГ-14-3 | Новая котельная ВГ14 | 82,01 | 1450080 | Восточный | 261 |
|
| 1196 | Новая котельная ВГ14 | ТК-ВГ-14-5 | Новая котельная ВГ14 | 71,66 | 1350000 | Восточный | 538 |
|
| 1197 | ТК-ВГ-14-2 | ТК-ВГ-14-7 | Новая котельная ВГ14 | 69,86 | 1455840 | Восточный | 596 |
|
| 1198 | ТК-ВГ-14-6 | ТК-ВГ-14-1 | Новая котельная ВГ14 | 25,08 | 3171600 | Восточный | 602 |
|
| 1199 | ТК-ВГ-14-9 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ14 | 28,16 | 826756 | Восточный | 603 |
|
| 1200 | ТК-ВГ-14-7 | ТК-ВГ-14-8 | Новая котельная ВГ14 | 108,69 | 711313 | Восточный | 741 |
|
| 1201 | ТК-ВГ-14-8 | ТК-ВГ-14-9 | Новая котельная ВГ14 | 56,82 | 30197520 | Восточный | 743 |
|
| 1202 | ТК-ВГ-14-1 | ТК-ВГ-14-9 | Новая котельная ВГ14 | 63,4 | 248711 | Восточный | 745 |
|
| 1203 | ТК-ВГ-14-5 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ14 | 18,53 | 4244864 | Восточный | 752 |
|
| 1204 | ТК-ВГ-14-7 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ14 | 17,59 | 18493100 | Восточный | 754 |
|
| 1205 | ТК-ВГ-14-8 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ14 | 20,14 | 3162000 | Восточный | 756 |
|
| 1206 | ТК-ВГ-14-1 | Многоквартирный жилой дом | Новая котельная ВГ14 | 18,75 | 30552500 | Восточный | 758 |
|
| 1207 | Новая котельная ВГ15 | ТК-ВГ-15-2 | Новая котельная ВГ15 | 20,22 | 9813600 | Восточный | 3 |
|
| 1208 | ТК-ВГ-15-2 | ТК-ВГ-15-1 | Новая котельная ВГ15 | 44,05 | 1152000 | Восточный | 66 |
|
| 1209 | Школа со спортивным направлени | ТК-ВГ-15-1 | Новая котельная ВГ15 | 39,89 | 648000 | Восточный | 67 |
|
| 1210 | ТК-ВГ-15-1 | Школа с направлением исскуств | Новая котельная ВГ15 | 34,32 | 62178 | Восточный | 212 |
|
| 1211 | Новая котельная ВГ16 | Рынок. Торгово­развлекательный | Новая котельная ВГ16 | 419,41 | 8236800 | Восточный | 764 |
|
| 1212 | МКД | УТ-3 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 12 | 8256000 | Береговая зона (Иртыш-2) | 10 |
| 1213 | Библиотека | УТ-4 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 256 | 207259 | Береговая зона (Иртыш-2) | 15 |
| 1214 | Центр пп | УТ-2 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 100 | 2520000 | Береговая зона (Иртыш-2) | 18 |
| 1215 | УТ-2 | УТ-1 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 183,1 | 10463600 | Береговая зона (Иртыш-2) | 37 |
| 1216 | УТ-13 | УТ-14 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 43,4 | 10603800 | Береговая зона (Иртыш-2) | 105 |
| 1217 | УТ-13 | УТ-12 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 31 | 464282 | Береговая зона (Иртыш-2) | 108 |
| 1218 | УТ-14 | УТ-15 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 84,5 | 18432500 | Береговая зона (Иртыш-2) | 109 |
| 1219 | УТ-1 | УТ-5 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 302,5 | 24795500 | Береговая зона (Иртыш-2) | 117 |
| 1220 | УТ-23 | 29. Школа | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 70 | 1243613 | Береговая зона (Иртыш-2) | 121 |
| 1221 | УТ-3 | УТ-2 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 136,3 | 829075 | Береговая зона (Иртыш-2) | 124 |
| 1222 | УТ-4 | УТ-3 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 200,8 | 2072590 | Береговая зона (Иртыш-2) | 136 |
| 1223 | УТ-4 | УТ-4.1 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 16 | 5038200 | Береговая зона (Иртыш-2) | 139 |
| 1224 | УТ-4.1 | 16. МКД | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 14 | 1720250 | Береговая зона (Иртыш-2) | 141 |
| 1225 | УТ-20 | УТ-20.1 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 9 | 3600000 | Береговая зона (Иртыш-2) | 147 |
| 1226 | УТ-20.1 | 5. МКД | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 20 | 3600000 | Береговая зона (Иртыш-2) | 149 |
| 1227 | УТ-20.1 | 4. МКД | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 3 | 1040400 | Береговая зона (Иртыш-2) | 151 |
| 1228 | УТ-10 | УТ-11 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 139,2 | 165815 | Береговая зона (Иртыш-2) | 163 |
| 1229 | УТ-5 | УТ-6 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 114,4 | 14400000 | Береговая зона (Иртыш-2) | 168 |
| 1230 | УТ-5 | 19. МКД | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 20 | 4876200 | Береговая зона (Иртыш-2) | 171 |
| 1231 | УТ-7 | УТ-8 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 96 | 13433000 | Береговая зона (Иртыш-2) | 172 |
| 1232 | УТ-6 | 17. МКД | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 10 | 11469600 | Береговая зона (Иртыш-2) | 177 |
| 1233 | УТ-7 | 15. МКД | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 35 | 414518 | Береговая зона (Иртыш-2) | 179 |
| 1234 | УТ-9 | Уз.1 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 103,6 | 829036 | Береговая зона (Иртыш-2) | 180 |
| 1235 | УТ-9 | УТ-10 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 123,3 | 3096000 | Береговая зона (Иртыш-2) | 183 |
| 1236 | УТ-10 | 7. МКД | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 28 | 15775200 | Береговая зона (Иртыш-2) | 187 |
| 1237 | УТ-19 | УТ-18 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 182,5 | 20404800 | Береговая зона (Иртыш-2) | 188 |
| 1238 | УТ-4 | Уз.2 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 245,5 | 7645400 | Береговая зона (Иртыш-2) | 192 |
| 1239 | УТ-22 | 28. Детский сад | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 75 | 16077600 | Береговая зона (Иртыш-2) | 197 |
| 1240 | УТ-21 | 27. Детский сад | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 50 | 1243554 | Береговая зона (Иртыш-2) | 199 |
| 1241 | УТ-17 | 2. МКД | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 100 | 116064 | Береговая зона (Иртыш-2) | 201 |
| 1242 | УТ-16 | УТ-17 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 62,2 | 1388635 | Береговая зона (Иртыш-2) | 202 |
| 1243 | УТ-16 | 1. МКД | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 83 | 497445 | Береговая зона (Иртыш-2) | 205 |
| 1244 | УТ-13 | 26. СОК | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 50 | 24795500 | Береговая зона (Иртыш-2) | 209 |
| 1245 | УТ-17 | УТ-17.1 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 50 | 10463600 | Береговая зона (Иртыш-2) | 211 |
| 1246 | УТ-12 | 127. Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 10,2 | 1040400 | Береговая зона (Иртыш-2) | 215 |
| 1247 | УТ-17.1 | 6. МКД | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 10 | 165815 | Береговая зона (Иртыш-2) | 216 |
| 1248 | УТ-3 | 31. Школа | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 200 | 14400000 | Береговая зона (Иртыш-2) | 219 |
| 1249 | УТ-15 | УТ-16 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 60,2 | 4876200 | Береговая зона (Иртыш-2) | 220 |
| 1250 | УТ-15 | УТ-20 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 133 | 13433000 | Береговая зона (Иртыш-2) | 222 |
| 1251 | УТ-18 | УТ-17 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 141,6 | 11469600 | Береговая зона (Иртыш-2) | 223 |
| 1252 | УТ-18 | 21. Комбинат соц-быт обсл | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 20 | 414518 | Береговая зона (Иртыш-2) | 226 |
| 1253 | УТ-18 | 3. МКД | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 40 | 829036 | Береговая зона (Иртыш-2) | 228 |
| 1254 | УТ-14 | УТ-21 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 43 | 3096000 | Береговая зона (Иртыш-2) | 230 |
| 1255 | УТ-21 | УТ-22 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 219,1 | 15775200 | Береговая зона (Иртыш-2) | 232 |
| 1256 | УТ-22 | УТ-23 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 283,4 | 20404800 | Береговая зона (Иртыш-2) | 234 |
| 1257 | УТ-8 | УТ-9 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 88,9 | 7645400 | Береговая зона (Иртыш-2) | 241 |
| 1258 | УТ-6 | УТ-7 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 223,3 | 16077600 | Береговая зона (Иртыш-2) | 247 |
| 1259 | УТ-17.1 | УТ-17.2 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 60 | 1243554 | Береговая зона (Иртыш-2) | 250 |
| 1260 | УТ-17.2 | 20. Магазин | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 20 | 116064 | Береговая зона (Иртыш-2) | 252 |
| 1261 | УТ-17.2 | 8. МКД | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 67 | 1388635 | Береговая зона (Иртыш-2) | 254 |
| 1262 | УТ-2 | 32. Торговый комплекс | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 30 | 497445 | Береговая зона (Иртыш-2) | 256 |
| 1263 | Уз.2 | УТ-20 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 245,5 | 24795500 | Береговая зона (Иртыш-2) | 258 |
| 1264 | Уз.1 | УТ-19 | Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | 103,6 | 10463600 | Береговая зона (Иртыш-2) | 260 |
| 1265 | Проектируемая котельная 6 МВт - 40ТК-4-2 | ТК-4-2 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 30 | 1350000 | Гидронамыв-2 | 262 |
| 1266 | ТК-7 - УТ | ТК-7 - УТ | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 53 | 2385000 | Гидронамыв-2 | 264 |
| 1267 | ТК-8 - Жилой дом №5 | Жилой дом №5 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 27 | 1215000 | Гидронамыв-2 | 266 |
| 1268 | ТК-9 - УТ | УТ | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 26 | 1170000 | Гидронамыв-2 | 268 |
| 1269 | ТК-10 - УТ | УТ | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 40 | 1800000 | Гидронамыв-2 | 270 |
| 1270 | УТ - Жилой дом №1 | Жилой дом №1 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 23 | 1035000 | Гидронамыв-2 | 272 |
| 1271 | УТ - Общественное здание №1.1 | Общественное здание №1.1 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 32 | 1440000 | Гидронамыв-2 | 274 |
| 1272 | УТ - Жилой дом №2 | Жилой дом №2 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 63 | 2835000 | Гидронамыв-2 | 276 |
| 1273 | УТ - Жилой дом №3 | Жилой дом №3 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 14 | 630000 | Гидронамыв-2 | 278 |
| 1274 | УТ - Общественное здание №2.1 | Общественное здание №2.1 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 76 | 3420000 | Гидронамыв-2 | 280 |
| 1275 | УТ - Жилой дом №4 | Жилой дом №4 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 40 | 1800000 | Гидронамыв-2 | 282 |
| 1276 | УТ - Общественное здание №5.1 | Общественное здание №5.1 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 53 | 2385000 | Гидронамыв-2 | 284 |
| 1277 | УТ - Общественное здание №4.1 | Общественное здание №4.1 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 50 | 2250000 | Гидронамыв-2 | 286 |
| 1278 | ТК-сущ. - УТ-1 | УТ-1 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 213 | 9585000 | Гидронамыв-2 | 288 |
| 1279 | УТ-1 - №1 2-секционный жилой дом со | секционный жилой дом со | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 21 | 945000 | Гидронамыв-2 | 290 |
| 1280 | УТ-1 - №2 2-секционный жилой дом | №2 2-секционный жилой дом | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 54 | 2430000 | Гидронамыв-2 | 292 |
| 1281 | УТ-1 - №3 2-секционный жилой дом | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 64 | 2880000 | Гидронамыв-2 | 294 |
| 1282 | ТК-12 - Котельная №1 | Котельная №1 | Котельная №1 | 82 | 3690000 | Центральный | 296 |
| 1283 | УТ проект - ТК-12 | ТК-12 | Котельная №1 | 21 | 945000 | Центральный | 298 |
| 1284 | ТК-1 сущ. - 6-эт. жилой дом | 6-эт. жилой дом | Котельная №1 | 51 | 2295000 | Центральный | 300 |
| 1285 | ТК сущ. - Административное здание реконс. | Административное здание реконс. | Котельная №8 | 45 | 2025000 | Центральный | 302 |
| 1286 | ТК сущ. - Жилой дом на 120 кв. | Жилой дом на 120 кв. | Котельная №8 | 100 | 4500000 | Центральный | 304 |
| 1287 | УТ-1 существ. - Средняя школа на 1056 мест | Средняя школа на 1056 мест | Котельная 10 МВт (Учхоз) | 112 | 5040000 | Центральный | 306 |
| 1288 | УК-25 - Свердлова 26, 28 | Свердлова 26, 28 | Котельная №22 | 30 | 1350000 | Центральный | 308 |
| 1289 | 22ТК-1 - Перинатальный центр (резерв.) | Перинатальный центр (резерв.) | Котельная №22 | 444 | 19980000 | Центральный | 310 |
| 1290 | ТК-1 - Многоквартирный жилой дом | Многоквартирный жилой дом | Котельная №22 | 191 | 8595000 | Центральный | 312 |
| 1291 | ТК-1 - Многоквартирный жилой дом | Многоквартирный жилой дом | Котельная №24 - "Школа №6" | 105 | 4725000 | Центральный | 314 |
| 1292 | ТК-1 - Перинатальный центр | Перинатальный центр | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 286 | 12870000 | Центральный | 316 |
| 1293 | ТК-1 - ТК-2 | ТК-2 | Котельная №32 | 111 | 4995000 | Центральный | 318 |
| 1294 | ТК-2 - Жилой комплекс | Жилой комплекс | Котельная №32 | 26 | 1170000 | Центральный | 320 |
| 1295 | ТК-2 - Школа Доброты | Школа Доброты | Котельная Музей геологии, нефти и газа | 45 | 2025000 | Центральный | 322 |
| 1296 | УТ-1 - Центр обработки вызовов | Центр обработки вызовов | Котельная Юридический институт для подготовки специалистов системы МВД РФ | 55 | 2475000 | Центральный | 324 |
| 1297 | ТК сущ. - К.Маркса,33 | - К.Маркса,33 | Котельная №8 | 340 | 15300000 | Центральный | 326 |
| 1298 | ТК нов. - Реконструируемое здание | Реконструируемое здание | Котельная Пож.депо на 8 авт 5,15 МВт | 101 | 4545000 | Центральный | 328 |
| 1299 | УТсущ - Административно-бытовое здание №4 | Административно-бытовое здание №4 | Котельная № 9 | 23 | 1035000 | Центральный | 330 |
| 1300 | УТ сущ. - Жилой дом №3 | Жилой дом №3 | Котельная Юридический институт для подготовки специалистов системы МВД РФ | 45 | 2025000 | Центральный | 332 |
| 1301 | УТ сущ. - Жилой дом №2 | Жилой дом №2 | Котельная Юридический институт для подготовки специалистов системы МВД РФ | 131 | 5895000 | Центральный | 334 |
| 1302 | УТ-2 - УТ-3 | УТ-3 | Котельная №15 | 218 | 9810000 | Нагорный | 336 |
| 1303 | УТ-1 - Многоэтажный жилой дом со встр | Многоэтажный жилой дом со встр | Котельная №15 | 120 | 5400000 | Нагорный | 338 |
| 1304 | УТ-1 - Школа на 800 мест | Школа на 800 мест | Котельная №15 | 35 | 1575000 | Нагорный | 340 |
| 1305 | УТ-Б - ул.Сутормина,20 | ул.Сутормина,20 | Котельная №15 | 80 | 3600000 | Нагорный | 342 |
| 1306 | Свободы, 17 - УТ-1 сущ. | УТ-1 сущ. | КУ «Кирова, 3А» | 30 | 1350000 | Иртыш | 344 |
| 1307 | ТК - Реконструкция школы №8 | Реконструкция школы №8 | Котельная №16 | 19 | 855000 | Солдатское поле | 346 |
| 1308 | Проектируемая котельная - ТК | ТК | Котельная №16 | 105 | 4725000 | Солдатское поле | 348 |
| 1309 | Проектируемая котельная-ТК11-ТК12 | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 150 | 6750000 | Береговая | 350 |
| 1310 | Проектируемая котельная-ТК1-ТК6 | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 150 | 6750000 | Береговая | 352 |
| 1311 | Проектируемая котельная-УТ-1-УТ-2 | Проектируемая котельная в микр. «Иртыш-2» | Проектируемая котельная в микр. «Иртыш-2» | 150 | 6750000 | Береговая | 354 |
| 1312 | Существующая тепловая камера ТК-1 | существующее, 3-х этажное здание . г. Ханты-Мансийск, | Котельная №32 ул.Пионерская.13 «б» | 30 | 1350000 | Центральный | 356 |
| 1313 | Котельная №8- УТ (существующая реконстр тепловая камера) | Котельная № 8 | Котельная №8 по ул. Комсомольская,38а | 170 | 7650000 | Центральный | 358 |
| 1314 | Котельная №1- УТ (существующая реконстр тепловая камера) | Котельная№1 по ул. Пионерская, 27а | Котельная№1 по ул. Пионерская, 27а | 220 | 9900000 | Центральный | 360 |
| 1315 | Проектируемая котельная 15МВт в микр. Учхоз-проектируемая тепловвая комера УТ | проектируемая котельная 15МВт в микр. Учхоз | проектируемая котельная 15МВт в микр. Учхоз | 150 | 6750000 | ОМК (УЧХОЗ) | 362 |
| 1316 | Сети теплоснабжения котлового контура в котельной | Котельная №29 ул. Ленина,49а | Котельная №29 ул. Ленина,49а | 250 | 11250000 | Центральный | 364 |
| 1317 | ТК-2-Проектируемая тепловая камера ТК-9 | г. Ханты-Мансийск, микр. « Иртыш-2» | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 100 | 4500000 | Береговая | 366 |
| 1318 | Реконструируемые сети теплоснабжения котлового контура в реконструируемой тепловой камере УТ реконстр | Котельная «Школа№6, ул.Рознина.36» | Котельная «Школа№6, ул.Рознина.36» | 270 | 12150000 | Центральный | 368 |
| 1319 | Проектируемые сети теплоснабжения котлового контура в котельной | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 270 | 12150000 | Береговая | 370 |
| 1320 | Проектируемые сети теплоснабжения котлового контура в котельной | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 270 | 12150000 | Береговая | 372 |
| 1321 | ТК-3-Проектируемая тепловая камера ТК-12 | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 270 | 12150000 | Береговая | 374 |
| 1322 | Проектируемые сети теплоснабжения котлового контура в котельной | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 270 | 12150000 | Береговая | 376 |
| 1323 | Проектируемая камера -Сети теплоснабжения котлового контура в тепловой камере УТ реконстр | Котельная «Пождепо на 8 автомобилей», ул.Студенческая,8 | Котельная «Пождепо на 8 автомобилей», ул.Студенческая,8 | 320 | 14400000 | Центральный | 378 |
| 1324 | Проектируемые сети теплоснабжения котлового контура в котельной | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 270 | 12150000 | Береговая | 380 |
| 1325 | Котельная-Реконструируемая тепловая камера УТ-1 | Котельная «ОПНД», ул. Гагарина.106 | Котельная «ОПНД», ул. Гагарина.106 | 270 | 12150000 | Нагорная | 382 |
| 1326 | Котельная-Реконструируемая тепловая камера УТ-1 | Котельная №15 ул.Сутормина,20 | Котельная №15 ул.Сутормина,20 | 270 | 12150000 | Центральный | 384 |
| 1327 | Котельная 24,7 Мвт "Иртыш"- Сети теплоснабжения микр. «Иртыш» УТ 5, УТ 6, УТ 7, УТ 8, УТ 9 | Котельная 24,7 МВт микр. «Иртыш» | Котельная 24,7 МВт микр. «Иртыш» | 270 | 12150000 | Береговая | 386 |
| 1328 | Котельная 24,7 Мвт "Иртыш"- Сети теплоснабжения микр. «Иртыш» УТ15 | Котельная 24,7 МВт микр. «Иртыш» | Котельная 24,7 МВт микр. «Иртыш» | 270 | 12150000 | Береговая | 388 |
| 1329 | Котельная 24,7 Мвт "Иртыш"- Сети теплоснабжения микр. «Иртыш» УТ16 | Котельная 24,7 МВт микр. «Иртыш» | Котельная 24,7 МВт микр. «Иртыш» | 270 | 12150000 | Береговая | 390 |
| 1330 | Проектируемая котельная-Проектируемая тепловая камера ТК-5 | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 500 | 22500000 | Береговая | 392 |
| 1331 | ТК 3-Проектируемая тепловая камера ТК-9 | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | Проектируемая котельная 40 МВт, в микр. « Иртыш-2» | 270 | 12150000 | Береговая | 394 |
| 1332 | Котельная-Реконструируемая тепловая камера УТ | «Юридический институт для подготовки специалистов системы МВД РФ» (ул. Студенческая,19) | «Юридический институт для подготовки специалистов системы МВД РФ» (ул. Студенческая,19) | 250 | 11250000 | Центральный | 396 |
| 1333 | сети теплоснабжения котлового контура в границах участка т. «А» - т. «Б» | Котельная №32 ул.Пионерская.13 «б» | Котельная №32 ул.Пионерская.13 «б» | 27 | 1215000 | Центральный | 398 |